## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI FEBBRAIO 2026
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.37851 | 0.78243 | 4.1479 | 0.035394 | 50.6358 | 0.026277 | 0.15341 | 0.41054 | 14.2132 | 7.1745 | 167.6543 | 1014.4208 | 11.4442 | 444
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 672

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 8
02 |  | 8
03 |  | 8
04 |  | 8
05 |  | 8
06 |  | 8
07 |  | 8
08 |  | 8
09 | 0 | 8
10 | 0 | 8
11 | 0.22349 | 8
12 | 0 | 8
13 | 0 | 8
14 | 0 | 8
15 | 0.7066 | 8
16 | 0.35443 | 8
17 | 0.049698 | 8
18 | 0.57414 | 8
19 | 0.11259 | 8
20 | 0.13387 | 8
21 | 0.96909 | 8
22 | 0.99451 | 8
23 | 0.96064 | 8
24 | 0.2479 | 8
25 | 1.0043 | 8
26 | 0.06908 | 8
27 | 0.56822 | 8
28 | 0.673 | 8
8
8
8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 50
02 |  | 50
03 |  | 50
04 |  | 50
05 |  | 50
06 |  | 50
07 |  | 50
08 |  | 50
09 | 3.3135 | 50
10 | 3.454 | 50
11 | 1.1697 | 50
12 | 0.16831 | 50
13 | 0.34992 | 50
14 | 0.19393 | 50
15 | 0.48309 | 50
16 | 0.13683 | 50
17 | 1.0513 | 50
18 | 0.17646 | 50
19 | 0.92193 | 50
20 | 0.49807 | 50
21 | 0.61429 | 50
22 | 0.64102 | 50
23 | 1.3364 | 50
24 | 0.91581 | 50
25 | 0.55251 | 50
26 | 0.75375 | 50
27 | 1.2772 | 50
28 | 0.18619 | 50
50
50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 | 0 | 10
10 | 0.013227 | 10
11 | 0.018528 | 10
12 | 0.022237 | 10
13 | 0.020331 | 10
14 | 0.023459 | 10
15 | 0.033767 | 10
16 | 0.035339 | 10
17 | 0.036198 | 10
18 | 0.019412 | 10
19 | 0.026168 | 10
20 | 0.029029 | 10
21 | 0.041633 | 10
22 | 0.046988 | 10
23 | 0.017416 | 10
24 | 0.024365 | 10
25 | 0.052533 | 10
26 | 0.073002 | 10
27 | 0.065239 | 10
28 | 0.066223 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 100
02 |  | 100
03 |  | 100
04 |  | 100
05 |  | 100
06 |  | 100
07 |  | 100
08 |  | 100
09 | 23.5293 | 100
10 | 31.7682 | 100
11 | 46.8563 | 100
12 | 51.824 | 100
13 | 50.496 | 100
14 | 53.4493 | 100
15 | 51.0743 | 100
16 | 52.9592 | 100
17 | 54.5682 | 100
18 | 32.6891 | 100
19 | 53.2918 | 100
20 | 54.1394 | 100
21 | 55.0446 | 100
22 | 54.1101 | 100
23 | 37.3714 | 100
24 | 57.4848 | 100
25 | 57.3991 | 100
26 | 54.2236 | 100
27 | 56.2782 | 100
28 | 51.9407 | 100
100
100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 40
02 |  | 40
03 |  | 40
04 |  | 40
05 |  | 40
06 |  | 40
07 |  | 40
08 |  | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0.16931 | 40
19 | 0.066211 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0.22641 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0.02394 | 40
40
40
40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 5
02 |  | 5
03 |  | 5
04 |  | 5
05 |  | 5
06 |  | 5
07 |  | 5
08 |  | 5
09 | 0.16037 | 5
10 | 1.4687 | 5
11 | 0.17828 | 5
12 | 0.080778 | 5
13 | 0.10416 | 5
14 | 0.045667 | 5
15 | 0.049007 | 5
16 | 0.092072 | 5
17 | 0.065745 | 5
18 | 0.10721 | 5
19 | 0.065256 | 5
20 | 0.063812 | 5
21 | 0.078352 | 5
22 | 0.044336 | 5
23 | 0.06383 | 5
24 | 0.033694 | 5
25 | 0.082222 | 5
26 | 0.12589 | 5
27 | 0.042321 | 5
28 | 0.059013 | 5
5
5
5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 | 0 | 10
10 | 0.0019795 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0.0030727 | 10
17 | 0.00096273 | 10
18 | 0.045186 | 10
19 | 0.11743 | 10
20 | 0.37086 | 10
21 | 0.65845 | 10
22 | 0.89048 | 10
23 | 0.91411 | 10
24 | 0.73643 | 10
25 | 0.90558 | 10
26 | 1.1661 | 10
27 | 1.2523 | 10
28 | 1.1373 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 21
02 |  | 21
03 |  | 21
04 |  | 21
05 |  | 21
06 |  | 21
07 |  | 21
08 |  | 21
09 | 12.2913 | 21
10 | 13.4715 | 21
11 | 13.7525 | 21
12 | 13.8748 | 21
13 | 13.8189 | 21
14 | 13.9197 | 21
15 | 14.2075 | 21
16 | 14.2252 | 21
17 | 14.1231 | 21
18 | 13.9724 | 21
19 | 13.9954 | 21
20 | 14.0702 | 21
21 | 14.4174 | 21
22 | 14.5362 | 21
23 | 13.5538 | 21
24 | 13.9112 | 21
25 | 14.7204 | 21
26 | 15.1194 | 21
27 | 15.0304 | 21
28 | 15.1532 | 21
21
21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 | 5.3307 | 0
10 | 4.4811 | 0
11 | 4.3826 | 0
12 | 4.2552 | 0
13 | 4.5714 | 0
14 | 4.4036 | 0
15 | 4.2878 | 0
16 | 4.1105 | 0
17 | 4.1854 | 0
18 | 3.5336 | 0
19 | 4.2987 | 0
20 | 4.3075 | 0
21 | 4.1399 | 0
22 | 4.0813 | 0
23 | 4.6313 | 0
24 | 4.1228 | 0
25 | 3.8506 | 0
26 | 3.8437 | 0
27 | 3.7721 | 0
28 | 3.7137 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 | 9.5126 | 0
10 | 9.903 | 0
11 | 8.5948 | 0
12 | 7.5227 | 0
13 | 6.9249 | 0
14 | 7.1337 | 0
15 | 6.3523 | 0
16 | 6.6622 | 0
17 | 6.7214 | 0
18 | 7.0894 | 0
19 | 7.1864 | 0
20 | 6.956 | 0
21 | 6.5449 | 0
22 | 6.5115 | 0
23 | 7.554 | 0
24 | 8.4487 | 0
25 | 7.028 | 0
26 | 6.0473 | 0
27 | 6.6882 | 0
28 | 6.3669 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 | 132.4531 | 0
10 | 147.2714 | 0
11 | 152.7561 | 0
12 | 159.3962 | 0
13 | 162.5063 | 0
14 | 165.4372 | 0
15 | 166.3223 | 0
16 | 167.6521 | 0
17 | 170.059 | 0
18 | 155.255 | 0
19 | 168.7012 | 0
20 | 172.8025 | 0
21 | 174.0456 | 0
22 | 176.1146 | 0
23 | 158.4601 | 0
24 | 174.2923 | 0
25 | 178.6031 | 0
26 | 177.1401 | 0
27 | 178.5368 | 0
28 | 178.8929 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 20
02 |  | 20
03 |  | 20
04 |  | 20
05 |  | 20
06 |  | 20
07 |  | 20
08 |  | 20
09 | 12.718 | 20
10 | 12.8085 | 20
11 | 12.4994 | 20
12 | 10.5385 | 20
13 | 10.5313 | 20
14 | 10.6747 | 20
15 | 10.7772 | 20
16 | 10.5472 | 20
17 | 10.7797 | 20
18 | 8.7877 | 20
19 | 10.9684 | 20
20 | 11.0077 | 20
21 | 11.3235 | 20
22 | 11.642 | 20
23 | 10.5597 | 20
24 | 10.5723 | 20
25 | 11.8356 | 20
26 | 11.6398 | 20
27 | 12.9634 | 20
28 | 16.1803 | 20
20
20
20
Limite Giorno | 20