## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI LUGLIO 2026
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 1.2985 | 0.78495 | 2.419 | 0.0014371 | 57.9736 | 4.0465 | 0.0026953 | 0.77544 | 17.3151 | 7.0185 | 180.7879 | 1014.8155 | 12.1553 | 715
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.58787 | 8
02 |  | 8
03 | 2.0762 | 8
04 | 1.2776 | 8
05 | 1.6162 | 8
06 | 2.4933 | 8
07 | 1.9826 | 8
08 | 0.48636 | 8
09 | 3.3596 | 8
10 | 0.73991 | 8
11 | 0.68434 | 8
12 | 1.1803 | 8
13 | 0.20061 | 8
14 | 0.66487 | 8
15 | 1.515 | 8
16 | 0.79002 | 8
17 | 0.92414 | 8
18 | 0.60531 | 8
19 | 0.46967 | 8
20 | 0.22164 | 8
21 | 0.18244 | 8
22 | 1.9754 | 8
23 | 1.4809 | 8
24 | 1.2848 | 8
25 | 2.1139 | 8
26 | 2.2672 | 8
27 | 1.7236 | 8
28 | 1.3057 | 8
29 | 0.85502 | 8
30 | 1.2223 | 8
31 | 2.5611 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.0926 | 50
02 |  | 50
03 | 6.005 | 50
04 | 0.9636 | 50
05 | 1.179 | 50
06 | 1.5153 | 50
07 | 2.0773 | 50
08 | 1.2271 | 50
09 | 2.0102 | 50
10 | 0.37111 | 50
11 | 0.23092 | 50
12 | 0.76939 | 50
13 | 0.26761 | 50
14 | 0.1216 | 50
15 | 0.15442 | 50
16 | 0.11891 | 50
17 | 0.92352 | 50
18 | 0.38283 | 50
19 | 0.062932 | 50
20 | 0.31514 | 50
21 | 0.048184 | 50
22 | 0.025651 | 50
23 | 0.26679 | 50
24 | 0.3255 | 50
25 | 0.02379 | 50
26 | 0.54308 | 50
27 | 0.011889 | 50
28 | 0.60159 | 50
29 | 0.37728 | 50
30 | 1.7572 | 50
31 | 0.0082685 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0016417 | 10
02 |  | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.00036207 | 10
05 | 0.00056519 | 10
06 | 0.00047328 | 10
07 | 0.001455 | 10
08 | 0.00042908 | 10
09 | 0.0029904 | 10
10 | 0.0012026 | 10
11 | 5.7127e-05 | 10
12 | 0.000112 | 10
13 | 0.001192 | 10
14 | 1.4906e-06 | 10
15 | 9.7203e-06 | 10
16 | 0.00019061 | 10
17 | 0.0001556 | 10
18 | 0.0022214 | 10
19 | 0.002521 | 10
20 | 0.00033834 | 10
21 | 0.0020436 | 10
22 | 0.0023317 | 10
23 | 0.00053774 | 10
24 | 0.0011298 | 10
25 | 0.0016258 | 10
26 | 0.0063721 | 10
27 | 0.00094371 | 10
28 | 0.0022787 | 10
29 | 0.0043602 | 10
30 | 0.0010543 | 10
31 | 0.0046853 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 60.4664 | 100
02 |  | 100
03 | 50.7978 | 100
04 | 60.3474 | 100
05 | 58.8043 | 100
06 | 58.2826 | 100
07 | 58.8005 | 100
08 | 60.0665 | 100
09 | 56.354 | 100
10 | 57.4987 | 100
11 | 58.8552 | 100
12 | 59.1777 | 100
13 | 60.3603 | 100
14 | 58.9076 | 100
15 | 56.7177 | 100
16 | 59.7563 | 100
17 | 58.8201 | 100
18 | 58.5002 | 100
19 | 59.2014 | 100
20 | 58.9449 | 100
21 | 57.417 | 100
22 | 57.3854 | 100
23 | 58.2446 | 100
24 | 58.852 | 100
25 | 55.693 | 100
26 | 56.4247 | 100
27 | 57.2777 | 100
28 | 57.0841 | 100
29 | 59.6323 | 100
30 | 57.1374 | 100
31 | 53.7651 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.2894 | 40
02 |  | 40
03 | 5.6765 | 40
04 | 6.1493 | 40
05 | 5.8666 | 40
06 | 5.7023 | 40
07 | 5.6768 | 40
08 | 5.6228 | 40
09 | 5.3178 | 40
10 | 5.0542 | 40
11 | 4.8671 | 40
12 | 4.8869 | 40
13 | 4.7559 | 40
14 | 4.2321 | 40
15 | 4.2828 | 40
16 | 3.9664 | 40
17 | 4.0954 | 40
18 | 3.8272 | 40
19 | 3.6183 | 40
20 | 3.2966 | 40
21 | 3.1689 | 40
22 | 3.3411 | 40
23 | 3.3304 | 40
24 | 2.7178 | 40
25 | 3.0507 | 40
26 | 2.9686 | 40
27 | 2.4046 | 40
28 | 1.8647 | 40
29 | 1.6231 | 40
30 | 1.8677 | 40
31 | 1.503 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 |  | 5
03 | 0 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0.011136 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0.00065805 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0.0033937 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0 | 5
17 | 0.0022211 | 5
18 | 0.0081574 | 5
19 | 0.016873 | 5
20 | 0.0055647 | 5
21 | 0.0093229 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0.00934 | 5
24 | 0.0096002 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0.0024373 | 5
31 | 0.0005592 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.86715 | 10
02 |  | 10
03 | 0.8587 | 10
04 | 1.0693 | 10
05 | 1.3892 | 10
06 | 1.1387 | 10
07 | 1.1992 | 10
08 | 1.3264 | 10
09 | 0.67222 | 10
10 | 0.69014 | 10
11 | 0.69238 | 10
12 | 0.70911 | 10
13 | 0.77051 | 10
14 | 1.4233 | 10
15 | 0.7496 | 10
16 | 0.73666 | 10
17 | 0.76552 | 10
18 | 0.85606 | 10
19 | 0.76303 | 10
20 | 0.79013 | 10
21 | 0.77092 | 10
22 | 0.79077 | 10
23 | 0.77536 | 10
24 | 0.7386 | 10
25 | 0.74548 | 10
26 | 0.76653 | 10
27 | 0.77622 | 10
28 | 0.40491 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 17.1038 | 21
02 |  | 21
03 | 16.5874 | 21
04 | 16.8922 | 21
05 | 16.9671 | 21
06 | 16.9752 | 21
07 | 17.0857 | 21
08 | 17.2045 | 21
09 | 17.1701 | 21
10 | 17.2436 | 21
11 | 17.2369 | 21
12 | 17.2938 | 21
13 | 17.4641 | 21
14 | 17.4311 | 21
15 | 17.4017 | 21
16 | 17.3518 | 21
17 | 17.4081 | 21
18 | 17.4413 | 21
19 | 17.4524 | 21
20 | 17.505 | 21
21 | 17.4621 | 21
22 | 17.4611 | 21
23 | 17.498 | 21
24 | 17.3846 | 21
25 | 17.4232 | 21
26 | 17.4733 | 21
27 | 17.4927 | 21
28 | 17.5108 | 21
29 | 17.4505 | 21
30 | 17.5473 | 21
31 | 17.4685 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.5393 | 0
02 |  | 0
03 | 2.8778 | 0
04 | 2.7157 | 0
05 | 2.6648 | 0
06 | 2.6619 | 0
07 | 2.6128 | 0
08 | 2.4918 | 0
09 | 2.4936 | 0
10 | 2.4335 | 0
11 | 2.4507 | 0
12 | 2.4723 | 0
13 | 2.3014 | 0
14 | 2.3211 | 0
15 | 2.3785 | 0
16 | 2.4014 | 0
17 | 2.3564 | 0
18 | 2.3362 | 0
19 | 2.3084 | 0
20 | 2.2826 | 0
21 | 2.3334 | 0
22 | 2.3631 | 0
23 | 2.3524 | 0
24 | 2.4306 | 0
25 | 2.4133 | 0
26 | 2.3353 | 0
27 | 2.3222 | 0
28 | 2.2503 | 0
29 | 2.2589 | 0
30 | 2.1864 | 0
31 | 2.2564 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.9929 | 0
02 |  | 0
03 | 7.5544 | 0
04 | 7.1173 | 0
05 | 6.9759 | 0
06 | 6.8082 | 0
07 | 6.9707 | 0
08 | 6.7269 | 0
09 | 6.8215 | 0
10 | 6.6679 | 0
11 | 7.0818 | 0
12 | 6.9186 | 0
13 | 7.0987 | 0
14 | 7.3164 | 0
15 | 7.2467 | 0
16 | 7.3344 | 0
17 | 7.1917 | 0
18 | 6.9564 | 0
19 | 6.8784 | 0
20 | 7.222 | 0
21 | 7.0634 | 0
22 | 6.7395 | 0
23 | 6.5867 | 0
24 | 6.8652 | 0
25 | 6.4005 | 0
26 | 6.6136 | 0
27 | 6.738 | 0
28 | 7.4531 | 0
29 | 7.7437 | 0
30 | 7.4451 | 0
31 | 7.0952 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 179.6219 | 0
02 |  | 0
03 | 164.1166 | 0
04 | 178.2879 | 0
05 | 181.0715 | 0
06 | 180.5674 | 0
07 | 179.8628 | 0
08 | 181.1027 | 0
09 | 180.7922 | 0
10 | 181.313 | 0
11 | 181.9732 | 0
12 | 181.9732 | 0
13 | 182.5388 | 0
14 | 182.9502 | 0
15 | 181.8896 | 0
16 | 181.0719 | 0
17 | 181.463 | 0
18 | 182.559 | 0
19 | 181.4469 | 0
20 | 177.6164 | 0
21 | 180.4615 | 0
22 | 180.6481 | 0
23 | 179.6065 | 0
24 | 181.2531 | 0
25 | 181.6468 | 0
26 | 182.3758 | 0
27 | 182.599 | 0
28 | 182.2345 | 0
29 | 183.2995 | 0
30 | 184.597 | 0
31 | 182.2832 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.6141 | 20
02 |  | 20
03 | 11.4901 | 20
04 | 11.4023 | 20
05 | 11.9703 | 20
06 | 11.7866 | 20
07 | 11.546 | 20
08 | 12.0041 | 20
09 | 11.6918 | 20
10 | 12.083 | 20
11 | 12.326 | 20
12 | 12.2075 | 20
13 | 12.4362 | 20
14 | 12.3382 | 20
15 | 12.0978 | 20
16 | 11.6948 | 20
17 | 12.0481 | 20
18 | 12.4708 | 20
19 | 12.3271 | 20
20 | 12.6122 | 20
21 | 12.358 | 20
22 | 12.3558 | 20
23 | 12.4376 | 20
24 | 12.0471 | 20
25 | 12.2908 | 20
26 | 12.4462 | 20
27 | 12.4798 | 20
28 | 12.2226 | 20
29 | 12.2702 | 20
30 | 12.9997 | 20
31 | 12.4585 | 20
Limite Giorno | 20