## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI MAGGIO 2026
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.31286 | 1.1678 | 3.7681 | 0.087726 | 54.0783 | 0.0024933 | 0.017583 | 0.24002 | 14.7135 | 7.1485 | 180.1017 | 1014.3958 | 12.2306 | 742
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.074158 | 8
02 | 0.14746 | 8
03 | 0 | 8
04 | 0.53606 | 8
05 | 0.0052589 | 8
06 | 0.15066 | 8
07 | 0 | 8
08 | 0 | 8
09 | 0.66425 | 8
10 | 0.96638 | 8
11 | 0.59088 | 8
12 | 0 | 8
13 | 0.45198 | 8
14 | 0.4449 | 8
15 | 0.54035 | 8
16 | 0.05524 | 8
17 | 0.0010039 | 8
18 | 0 | 8
19 | 0.004446 | 8
20 | 0.087206 | 8
21 | 0.073332 | 8
22 | 0.070399 | 8
23 | 0.25659 | 8
24 | 0.0052136 | 8
25 | 0.20001 | 8
26 | 0.02807 | 8
27 | 0.052468 | 8
28 | 0.087172 | 8
29 | 3.4889 | 8
30 | 0.70663 | 8
31 | 0 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.81649 | 50
02 | 0.28591 | 50
03 | 0.391 | 50
04 | 0.63557 | 50
05 | 0.56222 | 50
06 | 0.51911 | 50
07 | 0.4016 | 50
08 | 1.5403 | 50
09 | 1.5712 | 50
10 | 1.5926 | 50
11 | 1.0464 | 50
12 | 0.90011 | 50
13 | 1.7203 | 50
14 | 1.1454 | 50
15 | 0.62144 | 50
16 | 0.80245 | 50
17 | 0.73624 | 50
18 | 0.77633 | 50
19 | 1.2523 | 50
20 | 1.1881 | 50
21 | 0.90668 | 50
22 | 0.55439 | 50
23 | 0.98249 | 50
24 | 1.0849 | 50
25 | 1.8178 | 50
26 | 1.4388 | 50
27 | 2.0016 | 50
28 | 1.7612 | 50
29 | 3.6087 | 50
30 | 2.5099 | 50
31 | 1.1879 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.036585 | 10
02 | 0.015279 | 10
03 | 0.00019508 | 10
04 | 0.00010646 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0.052819 | 10
09 | 0.080605 | 10
10 | 0.06476 | 10
11 | 0.09671 | 10
12 | 0.1118 | 10
13 | 0.099596 | 10
14 | 0.092191 | 10
15 | 0.08777 | 10
16 | 0.096265 | 10
17 | 0.10984 | 10
18 | 0.10611 | 10
19 | 0.11413 | 10
20 | 0.11793 | 10
21 | 0.12939 | 10
22 | 0.12652 | 10
23 | 0.12402 | 10
24 | 0.13653 | 10
25 | 0.14047 | 10
26 | 0.14354 | 10
27 | 0.14136 | 10
28 | 0.11842 | 10
29 | 0.12965 | 10
30 | 0.12006 | 10
31 | 0.1236 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 51.6913 | 100
02 | 47.648 | 100
03 | 46.1752 | 100
04 | 44.5476 | 100
05 | 45.2471 | 100
06 | 44.0446 | 100
07 | 40.9221 | 100
08 | 53.0121 | 100
09 | 55.3679 | 100
10 | 49.7502 | 100
11 | 56.5165 | 100
12 | 56.7321 | 100
13 | 53.9439 | 100
14 | 55.5689 | 100
15 | 57.5055 | 100
16 | 56.3292 | 100
17 | 54.5529 | 100
18 | 54.8414 | 100
19 | 58.186 | 100
20 | 56.1691 | 100
21 | 59.6041 | 100
22 | 61.2477 | 100
23 | 59.8913 | 100
24 | 55.778 | 100
25 | 59.5013 | 100
26 | 58.4298 | 100
27 | 60.9462 | 100
28 | 54.4738 | 100
29 | 53.2102 | 100
30 | 57.3174 | 100
31 | 57.1739 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0.023184 | 40
10 | 0.037699 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0.016365 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
31 | 0 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0085124 | 5
02 | 0.0033993 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0.0075999 | 5
09 | 0.018489 | 5
10 | 0.030234 | 5
11 | 0.040925 | 5
12 | 0.039512 | 5
13 | 0.02756 | 5
14 | 0.028466 | 5
15 | 0.029157 | 5
16 | 0.030654 | 5
17 | 0.030096 | 5
18 | 0.031689 | 5
19 | 0.029414 | 5
20 | 0.019931 | 5
21 | 0.018036 | 5
22 | 0.01806 | 5
23 | 0.013943 | 5
24 | 0.018586 | 5
25 | 0.023546 | 5
26 | 0.014152 | 5
27 | 0.014582 | 5
28 | 0.015318 | 5
29 | 0.0093407 | 5
30 | 0.010723 | 5
31 | 0.010723 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.55853 | 10
02 | 0.33963 | 10
03 | 0.04618 | 10
04 | 0.037739 | 10
05 | 0.0089897 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0.12892 | 10
09 | 0.018658 | 10
10 | 0.17324 | 10
11 | 0.0090915 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0.0065309 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0.16631 | 10
17 | 0.20758 | 10
18 | 0.29298 | 10
19 | 0.8017 | 10
20 | 0.46943 | 10
21 | 0.96017 | 10
22 | 0.65742 | 10
23 | 0.11859 | 10
24 | 0.24602 | 10
25 | 0.025868 | 10
26 | 0.19009 | 10
27 | 0.2528 | 10
28 | 0.26133 | 10
29 | 0.37081 | 10
30 | 0.66982 | 10
31 | 0.40275 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 14.2076 | 21
02 | 12.1692 | 21
03 | 10.4038 | 21
04 | 10.612 | 21
05 | 9.8958 | 21
06 | 9.6871 | 21
07 | 9.9937 | 21
08 | 13.3145 | 21
09 | 15.4633 | 21
10 | 15.1589 | 21
11 | 15.591 | 21
12 | 15.9115 | 21
13 | 15.6822 | 21
14 | 15.5527 | 21
15 | 15.4284 | 21
16 | 15.6421 | 21
17 | 15.8822 | 21
18 | 15.8299 | 21
19 | 15.9467 | 21
20 | 16.0144 | 21
21 | 16.0851 | 21
22 | 16.0962 | 21
23 | 16.1072 | 21
24 | 16.2993 | 21
25 | 16.3275 | 21
26 | 16.3647 | 21
27 | 16.3186 | 21
28 | 15.9998 | 21
29 | 15.9352 | 21
30 | 15.9241 | 21
31 | 16.0815 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.0268 | 0
02 | 3.9056 | 0
03 | 3.9531 | 0
04 | 3.9555 | 0
05 | 4.1027 | 0
06 | 4.2578 | 0
07 | 3.9784 | 0
08 | 4.0843 | 0
09 | 4.0203 | 0
10 | 4.0935 | 0
11 | 3.7359 | 0
12 | 3.5787 | 0
13 | 4.0003 | 0
14 | 3.8669 | 0
15 | 3.8055 | 0
16 | 3.7728 | 0
17 | 3.659 | 0
18 | 3.6922 | 0
19 | 3.6124 | 0
20 | 3.8062 | 0
21 | 3.6064 | 0
22 | 3.3655 | 0
23 | 3.3804 | 0
24 | 3.3993 | 0
25 | 3.5301 | 0
26 | 3.2257 | 0
27 | 3.4072 | 0
28 | 3.7312 | 0
29 | 3.9082 | 0
30 | 3.8098 | 0
31 | 3.5896 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.7863 | 0
02 | 6.7116 | 0
03 | 7.0868 | 0
04 | 6.953 | 0
05 | 8.0508 | 0
06 | 8.2694 | 0
07 | 7.1708 | 0
08 | 7.2525 | 0
09 | 7.3765 | 0
10 | 7.5663 | 0
11 | 7.3781 | 0
12 | 6.3456 | 0
13 | 6.4089 | 0
14 | 6.7494 | 0
15 | 7.1862 | 0
16 | 6.7313 | 0
17 | 6.1759 | 0
18 | 6.5968 | 0
19 | 6.7526 | 0
20 | 6.6185 | 0
21 | 6.9093 | 0
22 | 7.5389 | 0
23 | 7.3717 | 0
24 | 6.8372 | 0
25 | 6.8684 | 0
26 | 7.51 | 0
27 | 7.527 | 0
28 | 7.6962 | 0
29 | 7.5288 | 0
30 | 7.7127 | 0
31 | 8.023 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 179.8243 | 0
02 | 180.9614 | 0
03 | 178.952 | 0
04 | 178.7689 | 0
05 | 178.1528 | 0
06 | 175.8991 | 0
07 | 177.6993 | 0
08 | 176.9008 | 0
09 | 177.871 | 0
10 | 175.0635 | 0
11 | 179.0609 | 0
12 | 178.6914 | 0
13 | 178.996 | 0
14 | 178.2989 | 0
15 | 179.2657 | 0
16 | 179.9755 | 0
17 | 179.752 | 0
18 | 179.517 | 0
19 | 179.8841 | 0
20 | 180.5924 | 0
21 | 181.74 | 0
22 | 181.9722 | 0
23 | 182.2902 | 0
24 | 182.1573 | 0
25 | 184.2268 | 0
26 | 183.6185 | 0
27 | 183.6471 | 0
28 | 182.0792 | 0
29 | 180.8195 | 0
30 | 182.8315 | 0
31 | 183.7199 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.498 | 20
02 | 11.9453 | 20
03 | 11.1098 | 20
04 | 11.3316 | 20
05 | 10.6647 | 20
06 | 10.7281 | 20
07 | 11.3377 | 20
08 | 11.0847 | 20
09 | 11.1973 | 20
10 | 10.3638 | 20
11 | 11.9053 | 20
12 | 12.3907 | 20
13 | 11.8178 | 20
14 | 11.8204 | 20
15 | 11.8115 | 20
16 | 13.8478 | 20
17 | 16.9666 | 20
18 | 13.7595 | 20
19 | 12.1703 | 20
20 | 12.4581 | 20
21 | 12.7029 | 20
22 | 12.7426 | 20
23 | 12.5969 | 20
24 | 12.8257 | 20
25 | 13.3183 | 20
26 | 12.6046 | 20
27 | 12.5059 | 20
28 | 12.0598 | 20
29 | 12.0338 | 20
30 | 12.4087 | 20
31 | 12.9196 | 20
Limite Giorno | 20