## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI MARZO 2026
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.49728 | 0.88522 | 3.7113 | 0.079491 | 54.3089 | 0.0242 | 0.033441 | 0.34319 | 14.966 | 5.9968 | 175.4314 | 1014.5842 | 11.844 | 744
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.30942 | 8
02 | 0.65725 | 8
03 | 1.0027 | 8
04 | 0.71302 | 8
05 | 0 | 8
06 | 0.88263 | 8
07 | 0 | 8
08 | 0.06486 | 8
09 | 0.19533 | 8
10 | 0.30152 | 8
11 | 0.11012 | 8
12 | 1.1932 | 8
13 | 0.3566 | 8
14 | 0.095397 | 8
15 | 2.0285 | 8
16 | 0.16158 | 8
17 | 0 | 8
18 | 0.31182 | 8
19 | 1.885 | 8
20 | 0.71714 | 8
21 | 0.13944 | 8
22 | 0.065008 | 8
23 | 0.27533 | 8
24 | 0.33359 | 8
25 | 0.29631 | 8
26 | 0.37324 | 8
27 | 0.37908 | 8
28 | 0.13043 | 8
29 | 0.6371 | 8
30 | 1.3998 | 8
31 | 0.22736 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.069972 | 50
02 | 1.3496 | 50
03 | 0.54201 | 50
04 | 0.2569 | 50
05 | 0.62745 | 50
06 | 0.42147 | 50
07 | 0.077194 | 50
08 | 0.23553 | 50
09 | 1.6742 | 50
10 | 0.79039 | 50
11 | 0.082179 | 50
12 | 0.84639 | 50
13 | 0.53199 | 50
14 | 5.6293 | 50
15 | 2.6253 | 50
16 | 1.5387 | 50
17 | 0.97194 | 50
18 | 0.42324 | 50
19 | 1.5911 | 50
20 | 0.7784 | 50
21 | 0.17119 | 50
22 | 0.42473 | 50
23 | 0.73452 | 50
24 | 0.2615 | 50
25 | 0.20072 | 50
26 | 0.86753 | 50
27 | 0.60297 | 50
28 | 1.4013 | 50
29 | 1.4807 | 50
30 | 0.13206 | 50
31 | 0.3117 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.069951 | 10
02 | 0.10876 | 10
03 | 0.08023 | 10
04 | 0.070915 | 10
05 | 0.066496 | 10
06 | 0.069806 | 10
07 | 0.064705 | 10
08 | 0.074274 | 10
09 | 0.070709 | 10
10 | 0.089319 | 10
11 | 0.060332 | 10
12 | 0.078257 | 10
13 | 0.073462 | 10
14 | 0.038037 | 10
15 | 0.05369 | 10
16 | 0.073301 | 10
17 | 0.052578 | 10
18 | 0.062695 | 10
19 | 0.064293 | 10
20 | 0.04967 | 10
21 | 0.061722 | 10
22 | 0.062532 | 10
23 | 0.087655 | 10
24 | 0.071608 | 10
25 | 0.074863 | 10
26 | 0.064702 | 10
27 | 0.098191 | 10
28 | 0.23571 | 10
29 | 0.1694 | 10
30 | 0.089913 | 10
31 | 0.078293 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 53.4144 | 100
02 | 53.4662 | 100
03 | 54.1331 | 100
04 | 54.7564 | 100
05 | 54.8202 | 100
06 | 54.3073 | 100
07 | 55.7966 | 100
08 | 55.3788 | 100
09 | 44.5041 | 100
10 | 46.0466 | 100
11 | 53.409 | 100
12 | 56.2322 | 100
13 | 57.5061 | 100
14 | 53.0356 | 100
15 | 52.9731 | 100
16 | 54.5792 | 100
17 | 55.4319 | 100
18 | 56.1611 | 100
19 | 54.1892 | 100
20 | 54.6605 | 100
21 | 54.6152 | 100
22 | 54.566 | 100
23 | 58.0875 | 100
24 | 54.2089 | 100
25 | 55.7934 | 100
26 | 54.399 | 100
27 | 54.749 | 100
28 | 53.3629 | 100
29 | 53.1934 | 100
30 | 55.8694 | 100
31 | 54.0447 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0.22819 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0.030223 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0.061377 | 40
29 | 0.42153 | 40
30 | 0 | 40
31 | 0 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.02198 | 5
02 | 0.016437 | 5
03 | 0.01283 | 5
04 | 0.035673 | 5
05 | 0.047192 | 5
06 | 0.066657 | 5
07 | 0.032091 | 5
08 | 0.10539 | 5
09 | 0.056481 | 5
10 | 0.020844 | 5
11 | 0.018174 | 5
12 | 0.0091141 | 5
13 | 0.01145 | 5
14 | 0.007626 | 5
15 | 0.020412 | 5
16 | 0.024957 | 5
17 | 0.013334 | 5
18 | 0.024348 | 5
19 | 0.026011 | 5
20 | 0.016326 | 5
21 | 0.029269 | 5
22 | 0.035557 | 5
23 | 0.036178 | 5
24 | 0.035389 | 5
25 | 0.036964 | 5
26 | 0.03913 | 5
27 | 0.047363 | 5
28 | 0.026842 | 5
29 | 0.033578 | 5
30 | 0.076499 | 5
31 | 0.056338 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.0933 | 10
02 | 0.86356 | 10
03 | 0.84388 | 10
04 | 1.151 | 10
05 | 1.0432 | 10
06 | 0.84623 | 10
07 | 0.19962 | 10
08 | 0.15264 | 10
09 | 0.30748 | 10
10 | 0.06328 | 10
11 | 0.15097 | 10
12 | 0.052183 | 10
13 | 0.044096 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0.0031931 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0.015222 | 10
24 | 0.020871 | 10
25 | 0.015028 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0.52085 | 10
28 | 0.7378 | 10
29 | 0.79804 | 10
30 | 0.91361 | 10
31 | 0.73434 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 14.7905 | 21
02 | 14.506 | 21
03 | 14.6333 | 21
04 | 15.0377 | 21
05 | 15.0195 | 21
06 | 15.0638 | 21
07 | 15.0093 | 21
08 | 15.1811 | 21
09 | 14.9939 | 21
10 | 14.5043 | 21
11 | 14.8898 | 21
12 | 15.2949 | 21
13 | 15.0329 | 21
14 | 14.2606 | 21
15 | 14.6889 | 21
16 | 15.1829 | 21
17 | 14.7143 | 21
18 | 14.9487 | 21
19 | 14.9985 | 21
20 | 14.6597 | 21
21 | 14.9322 | 21
22 | 14.9599 | 21
23 | 15.2915 | 21
24 | 15.0927 | 21
25 | 15.1991 | 21
26 | 14.9817 | 21
27 | 15.3081 | 21
28 | 14.8485 | 21
29 | 15.0426 | 21
30 | 15.5296 | 21
31 | 15.2247 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.232 | 0
02 | 4.3583 | 0
03 | 4.1816 | 0
04 | 3.7922 | 0
05 | 3.7946 | 0
06 | 3.8644 | 0
07 | 3.7583 | 0
08 | 3.5821 | 0
09 | 3.8877 | 0
10 | 4.1125 | 0
11 | 3.7634 | 0
12 | 3.8011 | 0
13 | 3.7265 | 0
14 | 4.201 | 0
15 | 3.8956 | 0
16 | 3.7476 | 0
17 | 4.0106 | 0
18 | 3.7285 | 0
19 | 3.9494 | 0
20 | 4.1192 | 0
21 | 3.3969 | 0
22 | 3.756 | 0
23 | 3.6636 | 0
24 | 3.691 | 0
25 | 3.6494 | 0
26 | 3.6519 | 0
27 | 3.7554 | 0
28 | 1.5656 | 0
29 | 2.5557 | 0
30 | 3.4376 | 0
31 | 3.5827 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.3465 | 0
02 | 6.6221 | 0
03 | 6.3151 | 0
04 | 6.2661 | 0
05 | 6.4408 | 0
06 | 5.989 | 0
07 | 6.2533 | 0
08 | 6.1775 | 0
09 | 6.6647 | 0
10 | 7.7218 | 0
11 | 6.9509 | 0
12 | 6.0095 | 0
13 | 6.674 | 0
14 | 6.8482 | 0
15 | 6.4626 | 0
16 | 5.6999 | 0
17 | 6.2938 | 0
18 | 6.177 | 0
19 | 5.9233 | 0
20 | 5.9197 | 0
21 | 6.6442 | 0
22 | 5.9319 | 0
23 | 5.814 | 0
24 | 6.0481 | 0
25 | 5.9859 | 0
26 | 5.8929 | 0
27 | 5.0887 | 0
28 | 1.9197 | 0
29 | 4.2086 | 0
30 | 5.5181 | 0
31 | 5.7074 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 176.2997 | 0
02 | 162.4217 | 0
03 | 173.4362 | 0
04 | 176.3581 | 0
05 | 176.6062 | 0
06 | 178.2765 | 0
07 | 176.7692 | 0
08 | 179.067 | 0
09 | 178.1032 | 0
10 | 173.852 | 0
11 | 176.2895 | 0
12 | 178.0157 | 0
13 | 176.2245 | 0
14 | 165.7273 | 0
15 | 171.7248 | 0
16 | 177.3492 | 0
17 | 173.7869 | 0
18 | 175.9863 | 0
19 | 175.6694 | 0
20 | 173.6907 | 0
21 | 174.0045 | 0
22 | 176.6467 | 0
23 | 177.7099 | 0
24 | 176.7461 | 0
25 | 176.5814 | 0
26 | 175.1755 | 0
27 | 177.5566 | 0
28 | 176.4444 | 0
29 | 177.1131 | 0
30 | 179.1082 | 0
31 | 175.6275 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.5214 | 20
02 | 9.0125 | 20
03 | 10.5623 | 20
04 | 11.6388 | 20
05 | 11.8044 | 20
06 | 12.3545 | 20
07 | 11.788 | 20
08 | 12.6596 | 20
09 | 12.1626 | 20
10 | 10.5232 | 20
11 | 11.4999 | 20
12 | 12.499 | 20
13 | 11.6782 | 20
14 | 9.5748 | 20
15 | 11.1728 | 20
16 | 12.1349 | 20
17 | 10.7576 | 20
18 | 11.6002 | 20
19 | 11.7063 | 20
20 | 12.8557 | 20
21 | 15.1799 | 20
22 | 11.8702 | 20
23 | 12.2184 | 20
24 | 11.7361 | 20
25 | 11.8952 | 20
26 | 11.7024 | 20
27 | 12.4342 | 20
28 | 12.3273 | 20
29 | 12.081 | 20
30 | 12.956 | 20
31 | 11.973 | 20
Limite Giorno | 20