## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI GENNAIO 2017
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.65 | 2 | 4.46 | 0.12 | 53.58 | 3.21 | 0.1 | 1.11 | 11.94 | 5.95 | 191.5 | 1011 | 10.74 | 635
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 30 | 120 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.46638 | 10
02 | 1.0822 | 10
03 | 1.3379 | 10
04 | 0.63987 | 10
05 | 0.48234 | 10
06 | 1.7144 | 10
07 | 1.4398 | 10
08 | 0.2462 | 10
09 | 0.31997 | 10
10 | 1.4668 | 10
11 | 0.58221 | 10
12 | 0.71101 | 10
13 | 0.37337 | 10
14 | 0.14225 | 10
15 | 0.16335 | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 | 0.71758 | 10
20 | 1.3563 | 10
21 | 0.48762 | 10
22 | 0.42958 | 10
23 | 0.3064 | 10
24 | 1.4685 | 10
25 | 0.70153 | 10
26 | 0.3599 | 10
27 | 1.05 | 10
28 | 0.12145 | 10
29 | 0.11533 | 10
30 | 0.3656 | 10
31 | 0.46863
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.1563 | 50
02 | 1.5189 | 50
03 | 2.1038 | 50
04 | 1.2346 | 50
05 | 2.7666 | 50
06 | 2.4024 | 50
07 | 2.1254 | 50
08 | 2.2151 | 50
09 | 2.2877 | 50
10 | 2.438 | 50
11 | 2.6887 | 50
12 | 3.8986 | 50
13 | 3.7792 | 50
14 | 2.8875 | 50
15 | 3.3322 | 50
16 |  | 50
17 |  | 50
18 |  | 50
19 | 2.0254 | 50
20 | 1.1825 | 50
21 | 1.5614 | 50
22 | 1.4746 | 50
23 | 1.9801 | 50
24 | 3.0388 | 50
25 | 1.4858 | 50
26 | 1.3056 | 50
27 | 1.4033 | 50
28 | 1.1796 | 50
29 | 0.96487 | 50
30 | 0.97662 | 50
31 | 1.2197
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.063565 | 30
02 | 0.039675 | 30
03 | 0.0011612 | 30
04 | 0.011914 | 30
05 | 0.040436 | 30
06 | 0.12676 | 30
07 | 0 | 30
08 | 0.025368 | 30
09 | 0.070796 | 30
10 | 0.038495 | 30
11 | 0.094362 | 30
12 | 0.23769 | 30
13 | 0.19883 | 30
14 | 0.30895 | 30
15 | 0.29938 | 30
16 |  | 30
17 |  | 30
18 |  | 30
19 | 0.016483 | 30
20 | 0.13523 | 30
21 | 0.10025 | 30
22 | 0.10752 | 30
23 | 0.15327 | 30
24 | 0.14156 | 30
25 | 0.18818 | 30
26 | 0.17511 | 30
27 | 0.085118 | 30
28 | 0.11535 | 30
29 | 0.10589 | 30
30 | 0.22027 | 30
31 | 0.19407
Limite Giorno | 30

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 55.2282 | 120
02 | 54.0986 | 120
03 | 55.168 | 120
04 | 55.2663 | 120
05 | 53.6213 | 120
06 | 51.581 | 120
07 | 58.4527 | 120
08 | 54.0659 | 120
09 | 51.6761 | 120
10 | 53.7233 | 120
11 | 50.9635 | 120
12 | 48.6365 | 120
13 | 49.4925 | 120
14 | 46.6968 | 120
15 | 44.8811 | 120
16 |  | 120
17 |  | 120
18 |  | 120
19 | 54.3249 | 120
20 | 56.6987 | 120
21 | 56.7713 | 120
22 | 54.3453 | 120
23 | 55.4554 | 120
24 | 51.0782 | 120
25 | 54.2645 | 120
26 | 50.5397 | 120
27 | 56.7015 | 120
28 | 56.7126 | 120
29 | 58.0233 | 120
30 | 56.2983 | 120
31 | 57.3516
Limite Giorno | 120

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.4419 | 50
02 | 3.7651 | 50
03 | 3.4574 | 50
04 | 3.5247 | 50
05 | 3.5588 | 50
06 | 3.3912 | 50
07 | 3.3004 | 50
08 | 3.4 | 50
09 | 3.1585 | 50
10 | 3.7705 | 50
11 | 3.2712 | 50
12 | 3.0773 | 50
13 | 3.1484 | 50
14 | 2.6608 | 50
15 | 3.4624 | 50
16 |  | 50
17 |  | 50
18 |  | 50
19 | 2.9037 | 50
20 | 3.3945 | 50
21 | 3.2251 | 50
22 | 3.105 | 50
23 | 3.293 | 50
24 | 2.9426 | 50
25 | 3.0168 | 50
26 | 2.3098 | 50
27 | 3.0519 | 50
28 | 2.8301 | 50
29 | 3.0944 | 50
30 | 3.0006 | 50
31 | 3.1429
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.091991 | 10
02 | 0.097044 | 10
03 | 0.088962 | 10
04 | 0.09911 | 10
05 | 0.096775 | 10
06 | 0.099709 | 10
07 | 0.095845 | 10
08 | 0.096903 | 10
09 | 0.09623 | 10
10 | 0.097939 | 10
11 | 0.11751 | 10
12 | 0.14099 | 10
13 | 0.14747 | 10
14 | 0.1457 | 10
15 | 0.13946 | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 | 0.072256 | 10
20 | 0.07753 | 10
21 | 0.077913 | 10
22 | 0.075697 | 10
23 | 0.078106 | 10
24 | 0.069881 | 10
25 | 0.072677 | 10
26 | 0.085475 | 10
27 | 0.086429 | 10
28 | 0.084452 | 10
29 | 0.081696 | 10
30 | 0.081393 | 10
31 | 0.079497
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.25541 | 10
02 | 0.3435 | 10
03 | 0.68842 | 10
04 | 0.15627 | 10
05 | 0.20136 | 10
06 | 0.76242 | 10
07 | 1.3079 | 10
08 | 1.2951 | 10
09 | 1.6542 | 10
10 | 1.0525 | 10
11 | 0.91717 | 10
12 | 1.5717 | 10
13 | 0.93385 | 10
14 | 0.75087 | 10
15 | 1.3626 | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 | 1.2506 | 10
20 | 1.5545 | 10
21 | 1.5653 | 10
22 | 1.2193 | 10
23 | 1.2177 | 10
24 | 1.4752 | 10
25 | 1.2293 | 10
26 | 1.4213 | 10
27 | 1.314 | 10
28 | 1.5088 | 10
29 | 2.1912 | 10
30 | 1.3859 | 10
31 | 0.9986
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.912 | 21
02 | 12.1914 | 21
03 | 12.2645 | 21
04 | 12.0827 | 21
05 | 12.2583 | 21
06 | 12.4626 | 21
07 | 11.7119 | 21
08 | 12.0746 | 21
09 | 12.2179 | 21
10 | 12.2393 | 21
11 | 13.3273 | 21
12 | 14.9201 | 21
13 | 14.9351 | 21
14 | 15.2556 | 21
15 | 15.5566 | 21
16 |  | 21
17 |  | 21
18 |  | 21
19 | 9.8124 | 21
20 | 10.5091 | 21
21 | 10.4063 | 21
22 | 10.7356 | 21
23 | 10.575 | 21
24 | 10.1767 | 21
25 | 10.5305 | 21
26 | 10.6274 | 21
27 | 10.8557 | 21
28 | 10.9431 | 21
29 | 10.8968 | 21
30 | 10.8347 | 21
31 | 10.7719
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.2457 | 0
02 | 4.9149 | 0
03 | 4.9252 | 0
04 | 4.9434 | 0
05 | 4.8618 | 0
06 | 4.7191 | 0
07 | 5.6237 | 0
08 | 5.0687 | 0
09 | 4.7154 | 0
10 | 4.9112 | 0
11 | 4.6493 | 0
12 | 4.4396 | 0
13 | 4.3125 | 0
14 | 4.2542 | 0
15 | 4.1439 | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 | 4.5802 | 0
20 | 4.2227 | 0
21 | 4.2562 | 0
22 | 4.1536 | 0
23 | 4.1633 | 0
24 | 4.4197 | 0
25 | 4.2076 | 0
26 | 4.0969 | 0
27 | 4.0335 | 0
28 | 3.974 | 0
29 | 3.9408 | 0
30 | 3.963 | 0
31 | 4.013
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.8413 | 0
02 | 6.7104 | 0
03 | 6.6966 | 0
04 | 6.816 | 0
05 | 6.449 | 0
06 | 6.0673 | 0
07 | 7.1422 | 0
08 | 6.7577 | 0
09 | 6.5392 | 0
10 | 6.6358 | 0
11 | 5.8412 | 0
12 | 6.0726 | 0
13 | 5.8921 | 0
14 | 5.6836 | 0
15 | 5.3833 | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 | 5.9927 | 0
20 | 5.4285 | 0
21 | 5.6737 | 0
22 | 5.2426 | 0
23 | 5.5399 | 0
24 | 6.1699 | 0
25 | 5.486 | 0
26 | 5.3441 | 0
27 | 5.3463 | 0
28 | 5.2092 | 0
29 | 5.514 | 0
30 | 5.381 | 0
31 | 5.5904
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 190.2367 | 0
02 | 190.7795 | 0
03 | 190.7201 | 0
04 | 189.0523 | 0
05 | 185.1308 | 0
06 | 185.8926 | 0
07 | 189.7365 | 0
08 | 191.2499 | 0
09 | 184.5964 | 0
10 | 190.2864 | 0
11 | 191.4324 | 0
12 | 196.7924 | 0
13 | 195.6135 | 0
14 | 194.9343 | 0
15 | 194.5062 | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 | 190.8879 | 0
20 | 194.3473 | 0
21 | 193.5153 | 0
22 | 193.1386 | 0
23 | 192.3662 | 0
24 | 190.1634 | 0
25 | 190.9498 | 0
26 | 188.1576 | 0
27 | 193.8133 | 0
28 | 194.3998 | 0
29 | 195.3743 | 0
30 | 191.056 | 0
31 | 189.5084
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.2579 | 20
02 | 10.6626 | 20
03 | 10.6802 | 20
04 | 10.2468 | 20
05 | 10.1408 | 20
06 | 9.9754 | 20
07 | 10.0005 | 20
08 | 10.2857 | 20
09 | 9.6602 | 20
10 | 10.2912 | 20
11 | 10.1209 | 20
12 | 10.6079 | 20
13 | 10.9248 | 20
14 | 10.7297 | 20
15 | 10.5322 | 20
16 |  | 20
17 |  | 20
18 |  | 20
19 | 9.5366 | 20
20 | 9.9724 | 20
21 | 11.2295 | 20
22 | 12.719 | 20
23 | 12.3235 | 20
24 | 12.2454 | 20
25 | 12.7627 | 20
26 | 12.6581 | 20
27 | 11.9072 | 20
28 | 10.2983 | 20
29 | 10.3264 | 20
30 | 9.8682 | 20
31 | 9.7381
Limite Giorno | 20