## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI DICEMBRE 2017
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 3.1342 | 7.3604 | 5.0532 | 0.15237 | 70.5723 | 0.44725 | 9.3212e-05 | 0.61045 | 14.7992 | 6.6008 | 190.7327 | 1011.2644 | 10.4276 | 593
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 | 2.6565 | 10
05 | 3.5022 | 10
06 | 3.4781 | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 | 3.4887 | 10
10 | 3.4947 | 10
11 | 3.3828 | 10
12 | 4.7833 | 10
13 | 3.7928 | 10
14 | 3.3281 | 10
15 | 4.3355 | 10
16 | 3.115 | 10
17 | 3.9905 | 10
18 | 6.1136 | 10
19 | 2.8309 | 10
20 | 2.4394 | 10
21 | 1.6109 | 10
22 | 3.1814 | 10
23 | 2.8485 | 10
24 | 1.597 | 10
25 | 3.102 | 10
26 | 4.0965 | 10
27 | 2.875 | 10
28 | 0.67676 | 10
29 | 1.6946 | 10
30 | 3.4487 | 10
31 | 1.5674 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 50
02 |  | 50
03 |  | 50
04 | 6.986 | 50
05 | 2.0076 | 50
06 | 3.3738 | 50
07 |  | 50
08 |  | 50
09 | 10.7958 | 50
10 | 9.2011 | 50
11 | 10.5099 | 50
12 | 8.4947 | 50
13 | 8.0057 | 50
14 | 10.0947 | 50
15 | 10.6752 | 50
16 | 12.8536 | 50
17 | 8.9473 | 50
18 | 8.8611 | 50
19 | 6.9395 | 50
20 | 6.1518 | 50
21 | 6.0933 | 50
22 | 4.9878 | 50
23 | 4.5223 | 50
24 | 5.5463 | 50
25 | 4.3738 | 50
26 | 5.8546 | 50
27 | 6.6434 | 50
28 | 5.774 | 50
29 | 5.8621 | 50
30 | 6.8243 | 50
31 | 9.1606 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 | 0.068097 | 10
05 | 0.086128 | 10
06 | 0.11807 | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 | 0.45105 | 10
10 | 0.091777 | 10
11 | 0.13641 | 10
12 | 0.11488 | 10
13 | 0.085092 | 10
14 | 0.10892 | 10
15 | 0.18523 | 10
16 | 0.11826 | 10
17 | 0.13473 | 10
18 | 0.17138 | 10
19 | 0.22091 | 10
20 | 0.21179 | 10
21 | 0.15357 | 10
22 | 0.1225 | 10
23 | 0.15853 | 10
24 | 0.14722 | 10
25 | 0.33981 | 10
26 | 0.083628 | 10
27 | 0.087849 | 10
28 | 0.17137 | 10
29 | 0.14335 | 10
30 | 0.083323 | 10
31 | 0.10629 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 100
02 |  | 100
03 |  | 100
04 | 62.7671 | 100
05 | 72.793 | 100
06 | 72.5305 | 100
07 |  | 100
08 |  | 100
09 | 61.2698 | 100
10 | 73.2356 | 100
11 | 72.6589 | 100
12 | 74.7471 | 100
13 | 73.313 | 100
14 | 70.5461 | 100
15 | 66.3572 | 100
16 | 66.8285 | 100
17 | 72.0498 | 100
18 | 65.8123 | 100
19 | 72.6532 | 100
20 | 75.4808 | 100
21 | 67.2804 | 100
22 | 61.9478 | 100
23 | 72.2051 | 100
24 | 72.056 | 100
25 | 69.8874 | 100
26 | 74.3915 | 100
27 | 75.252 | 100
28 | 70.0562 | 100
29 | 71.9532 | 100
30 | 73.0537 | 100
31 | 69.3575 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 50
02 |  | 50
03 |  | 50
04 | 0.9051 | 50
05 | 1.5918 | 50
06 | 2.2082 | 50
07 |  | 50
08 |  | 50
09 | 0.75263 | 50
10 | 1.3662 | 50
11 | 0.84217 | 50
12 | 1.1336 | 50
13 | 0.54212 | 50
14 | 0.20198 | 50
15 | 0.38541 | 50
16 | 0.27672 | 50
17 | 1.0303 | 50
18 | 0.11634 | 50
19 | 0.035959 | 50
20 | 0.11183 | 50
21 | 0.088793 | 50
22 | 0.012384 | 50
23 | 0.03814 | 50
24 | 0.88458 | 50
25 | 0.0012934 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0.005665 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0.21591 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 | 0.0012343 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0.0011122 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 | 0.82829 | 10
05 | 0.6715 | 10
06 | 1.6584 | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 | 0.2848 | 10
10 | 0.018607 | 10
11 | 0.49921 | 10
12 | 1.1657 | 10
13 | 1.6053 | 10
14 | 0.069889 | 10
15 | 0.35134 | 10
16 | 0.29648 | 10
17 | 0.48232 | 10
18 | 0.36329 | 10
19 | 0.22719 | 10
20 | 0.63592 | 10
21 | 0.83644 | 10
22 | 0.76982 | 10
23 | 0.42816 | 10
24 | 0.4497 | 10
25 | 0.6584 | 10
26 | 1.1813 | 10
27 | 0.74445 | 10
28 | 0.40203 | 10
29 | 0.94402 | 10
30 | 0.2062 | 10
31 | 0.68664 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 21
02 |  | 21
03 |  | 21
04 | 12.887 | 21
05 | 13.6349 | 21
06 | 14.0666 | 21
07 |  | 21
08 |  | 21
09 | 13.4778 | 21
10 | 14.3438 | 21
11 | 14.4557 | 21
12 | 14.6559 | 21
13 | 14.4905 | 21
14 | 14.5845 | 21
15 | 14.7306 | 21
16 | 14.5662 | 21
17 | 14.9071 | 21
18 | 14.8731 | 21
19 | 14.9807 | 21
20 | 15.0106 | 21
21 | 15.0177 | 21
22 | 14.8924 | 21
23 | 15.0955 | 21
24 | 15.1976 | 21
25 | 15.3146 | 21
26 | 15.3974 | 21
27 | 15.398 | 21
28 | 15.2959 | 21
29 | 15.4228 | 21
30 | 15.3782 | 21
31 | 15.2446 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 | 6.7074 | 0
05 | 6.0859 | 0
06 | 5.7131 | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 | 6.041 | 0
10 | 5.4159 | 0
11 | 5.352 | 0
12 | 5.1607 | 0
13 | 5.2966 | 0
14 | 5.2419 | 0
15 | 5.1375 | 0
16 | 5.284 | 0
17 | 4.9988 | 0
18 | 5.0192 | 0
19 | 4.9079 | 0
20 | 4.9324 | 0
21 | 4.936 | 0
22 | 4.9681 | 0
23 | 4.7241 | 0
24 | 4.6765 | 0
25 | 4.6318 | 0
26 | 4.5814 | 0
27 | 4.5359 | 0
28 | 4.567 | 0
29 | 4.5139 | 0
30 | 4.5801 | 0
31 | 4.6518 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 | 8.7503 | 0
05 | 7.8203 | 0
06 | 7.6171 | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 | 7.3477 | 0
10 | 6.8427 | 0
11 | 6.704 | 0
12 | 6.5036 | 0
13 | 6.9173 | 0
14 | 6.7139 | 0
15 | 6.5053 | 0
16 | 6.8522 | 0
17 | 6.9136 | 0
18 | 6.8445 | 0
19 | 6.4633 | 0
20 | 6.4344 | 0
21 | 6.4023 | 0
22 | 6.503 | 0
23 | 6.1815 | 0
24 | 6.2401 | 0
25 | 6.0817 | 0
26 | 5.9449 | 0
27 | 6.178 | 0
28 | 6.1583 | 0
29 | 5.9841 | 0
30 | 6.2505 | 0
31 | 6.1872 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 | 178.2363 | 0
05 | 185.7685 | 0
06 | 186.7795 | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 | 184.0208 | 0
10 | 185.7039 | 0
11 | 190.2228 | 0
12 | 191.7974 | 0
13 | 190.6018 | 0
14 | 187.4131 | 0
15 | 190.2744 | 0
16 | 193.4952 | 0
17 | 191.4327 | 0
18 | 190.7597 | 0
19 | 190.967 | 0
20 | 193.2211 | 0
21 | 194.287 | 0
22 | 195.5151 | 0
23 | 194.317 | 0
24 | 194.6468 | 0
25 | 195.1733 | 0
26 | 195.0125 | 0
27 | 191.1586 | 0
28 | 188.4452 | 0
29 | 190.9097 | 0
30 | 189.9618 | 0
| 189.6043 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 20
02 |  | 20
03 |  | 20
04 | 8.23 | 20
05 | 8.4962 | 20
06 | 8.8464 | 20
07 |  | 20
08 |  | 20
09 | 8.5737 | 20
10 | 9.4446 | 20
11 | 9.5777 | 20
12 | 9.7689 | 20
13 | 9.514 | 20
14 | 9.5574 | 20
15 | 9.9257 | 20
16 | 10.2771 | 20
17 | 13.8236 | 20
18 | 13.9958 | 20
19 | 13.8833 | 20
20 | 10.4981 | 20
21 | 10.2871 | 20
22 | 9.9372 | 20
23 | 10.4104 | 20
24 | 10.4059 | 20
25 | 10.8131 | 20
26 | 10.6791 | 20
27 | 10.8041 | 20
28 | 10.3154 | 20
29 | 10.4475 | 20
30 | 10.461 | 20
| 10.0499 | 20
Limite Giorno | 20