## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI GIUGNO 2018
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 2.6646 | 1.4934 | 4.4332 | 0.19346 | 67.4562 | 2.7533 | 0.34883 | 1.3918 | 15.8131 | 6.7429 | 185.5551 | 1011.2332 | 10.7004 | 714
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.5679 | 10
02 | 0.85382 | 10
03 | 1.4642 | 10
04 | 2.7948 | 10
05 | 2.7317 | 10
06 | 1.6756 | 10
07 | 1.3495 | 10
08 | 1.5312 | 10
09 | 0.98554 | 10
10 | 0.63648 | 10
11 | 0.59752 | 10
12 | 7.841 | 10
13 | 5.958 | 10
14 | 5.4552 | 10
15 | 6.8265 | 10
16 | 3.4872 | 10
17 | 3.6076 | 10
18 | 4.8124 | 10
19 | 6.6561 | 10
20 | 2.3174 | 10
21 | 1.0908 | 10
22 | 1.3756 | 10
23 | 0.88512 | 10
24 | 0.44895 | 10
25 | 2.2572 | 10
26 | 2.8137 | 10
27 | 2.7681 | 10
28 | 1.2134 | 10
29 | 1.7964 | 10
30 | 1.7541 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.90564 | 50
02 | 0.91311 | 50
03 | 1.735 | 50
04 | 1.7432 | 50
05 | 2.1696 | 50
06 | 1.0381 | 50
07 | 0.65711 | 50
08 | 0.90032 | 50
09 | 0.48981 | 50
10 | 0.71373 | 50
11 | 0.60737 | 50
12 | 1.1839 | 50
13 | 1.6284 | 50
14 | 0.77967 | 50
15 | 0.36278 | 50
16 | 0.91836 | 50
17 | 1.0027 | 50
18 | 0.35959 | 50
19 | 1.1289 | 50
20 | 3.7909 | 50
21 | 2.0644 | 50
22 | 2.5181 | 50
23 | 1.7053 | 50
24 | 1.8948 | 50
25 | 2.4099 | 50
26 | 1.6524 | 50
27 | 2.1737 | 50
28 | 2.8924 | 50
29 | 2.6368 | 50
30 | 2.4128 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.067257 | 10
02 | 0.045377 | 10
03 | 0.061382 | 10
04 | 0.13596 | 10
05 | 0.1095 | 10
06 | 0.16003 | 10
07 | 0.17912 | 10
08 | 0.12855 | 10
09 | 0.13717 | 10
10 | 0.086472 | 10
11 | 0.063887 | 10
12 | 0.074917 | 10
13 | 1.113 | 10
14 | 0.14426 | 10
15 | 0.11567 | 10
16 | 0.11714 | 10
17 | 0.10569 | 10
18 | 0.14686 | 10
19 | 0.12568 | 10
20 | 0.2039 | 10
21 | 0.2365 | 10
22 | 0.26725 | 10
23 | 0.19874 | 10
24 | 0.33791 | 10
25 | 0.29044 | 10
26 | 0.18253 | 10
27 | 0.29282 | 10
28 | 0.38669 | 10
29 | 0.18523 | 10
30 | 0.12655 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 66.4301 | 100
02 | 70.3997 | 100
03 | 72.377 | 100
04 | 62.9798 | 100
05 | 66.5897 | 100
06 | 59.7621 | 100
07 | 62.9323 | 100
08 | 64.259 | 100
09 | 71.1999 | 100
10 | 68.8907 | 100
11 | 68.3236 | 100
12 | 60.0975 | 100
13 | 45.9171 | 100
14 | 59.1028 | 100
15 | 52.0222 | 100
16 | 68.1885 | 100
17 | 63.2929 | 100
18 | 69.5386 | 100
19 | 74.7948 | 100
20 | 74.475 | 100
21 | 73.8612 | 100
22 | 68.363 | 100
23 | 69.0224 | 100
24 | 76.0691 | 100
25 | 74.3652 | 100
26 | 74.6941 | 100
27 | 72.7836 | 100
28 | 67.5903 | 100
29 | 72.1013 | 100
30 | 75.1627 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.1289 | 50
02 | 4.5971 | 50
03 | 6.7812 | 50
04 | 6.1427 | 50
05 | 5.7487 | 50
06 | 4.0879 | 50
07 | 4.1387 | 50
08 | 3.2624 | 50
09 | 4.0921 | 50
10 | 4.4963 | 50
11 | 5.3739 | 50
12 | 5.4882 | 50
13 | 2.4141 | 50
14 | 0.39312 | 50
15 | 0.02895 | 50
16 | 0.098626 | 50
17 | 0.10553 | 50
18 | 0.034514 | 50
19 | 0.82069 | 50
20 | 1.3475 | 50
21 | 1.2218 | 50
22 | 0.90816 | 50
23 | 0.70485 | 50
24 | 0.75065 | 50
25 | 0.99968 | 50
26 | 1.1686 | 50
27 | 1.283 | 50
28 | 2.837 | 50
29 | 3.3831 | 50
30 | 5.3239 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.46139 | 10
02 | 0.4693 | 10
03 | 0.47685 | 10
04 | 0.47226 | 10
05 | 0.49627 | 10
06 | 0.506 | 10
07 | 0.51263 | 10
08 | 0.52093 | 10
09 | 0.48818 | 10
10 | 0.50588 | 10
11 | 0.53938 | 10
12 | 0.53729 | 10
13 | 0.59276 | 10
14 | 0.62872 | 10
15 | 0.65898 | 10
16 | 0.65582 | 10
17 | 0.65772 | 10
18 | 0.68668 | 10
19 | 0.43961 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.2634 | 10
02 | 1.266 | 10
03 | 1.3866 | 10
04 | 1.4069 | 10
05 | 1.476 | 10
06 | 1.3803 | 10
07 | 1.3715 | 10
08 | 1.4356 | 10
09 | 1.5391 | 10
10 | 1.4292 | 10
11 | 1.7013 | 10
12 | 1.5245 | 10
13 | 1.4048 | 10
14 | 1.8374 | 10
15 | 2.0921 | 10
16 | 2.0789 | 10
17 | 2.0705 | 10
18 | 2.0893 | 10
19 | 2.8028 | 10
20 | 2.4148 | 10
21 | 2.2586 | 10
22 | 1.5097 | 10
23 | 0.41442 | 10
24 | 0.59046 | 10
25 | 0.41038 | 10
26 | 0.42079 | 10
27 | 0.36791 | 10
28 | 0.46173 | 10
29 | 0.64545 | 10
30 | 0.64053 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.352 | 21
02 | 15.3689 | 21
03 | 15.3373 | 21
04 | 15.2329 | 21
05 | 15.6678 | 21
06 | 15.5963 | 21
07 | 15.6657 | 21
08 | 15.5992 | 21
09 | 15.5256 | 21
10 | 15.6412 | 21
11 | 15.707 | 21
12 | 15.7406 | 21
13 | 15.6616 | 21
14 | 15.6505 | 21
15 | 15.8786 | 21
16 | 15.8377 | 21
17 | 15.8491 | 21
18 | 16.0608 | 21
19 | 16.1338 | 21
20 | 16.0627 | 21
21 | 16.0954 | 21
22 | 16.0787 | 21
23 | 16.016 | 21
24 | 16.1313 | 21
25 | 16.1456 | 21
26 | 16.0348 | 21
27 | 15.9738 | 21
28 | 16.0608 | 21
29 | 16.1285 | 21
30 | 16.2789 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.8322 | 0
02 | 4.7959 | 0
03 | 4.795 | 0
04 | 4.8765 | 0
05 | 4.5513 | 0
06 | 4.6233 | 0
07 | 4.5939 | 0
08 | 4.6225 | 0
09 | 4.6732 | 0
10 | 4.6297 | 0
11 | 4.5447 | 0
12 | 4.4565 | 0
13 | 4.4358 | 0
14 | 4.5398 | 0
15 | 4.339 | 0
16 | 4.4024 | 0
17 | 4.4412 | 0
18 | 4.3047 | 0
19 | 4.2497 | 0
20 | 4.2688 | 0
21 | 4.2269 | 0
22 | 4.1885 | 0
23 | 4.248 | 0
24 | 4.2036 | 0
25 | 4.1968 | 0
26 | 4.2497 | 0
27 | 4.2903 | 0
28 | 4.1931 | 0
29 | 4.1525 | 0
30 | 3.9677 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.134 | 0
02 | 7.0644 | 0
03 | 7.1815 | 0
04 | 7.4571 | 0
05 | 6.8811 | 0
06 | 7.1465 | 0
07 | 6.8095 | 0
08 | 6.9629 | 0
09 | 7.1779 | 0
10 | 7.23 | 0
11 | 7.1751 | 0
12 | 7.1759 | 0
13 | 7.0183 | 0
14 | 6.5413 | 0
15 | 6.5385 | 0
16 | 6.5756 | 0
17 | 6.758 | 0
18 | 6.5553 | 0
19 | 6.6698 | 0
20 | 6.7209 | 0
21 | 6.6932 | 0
22 | 6.6896 | 0
23 | 6.314 | 0
24 | 5.981 | 0
25 | 6.3007 | 0
26 | 6.2919 | 0
27 | 6.4033 | 0
28 | 6.1046 | 0
29 | 6.2458 | 0
30 | 6.3828 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 185.839 | 0
02 | 187.2457 | 0
03 | 189.034 | 0
04 | 186.4175 | 0
05 | 189.6189 | 0
06 | 188.179 | 0
07 | 189.7649 | 0
08 | 187.9425 | 0
09 | 188.6871 | 0
10 | 189.1643 | 0
11 | 190.1361 | 0
12 | 189.0399 | 0
13 | 182.1964 | 0
14 | 177.3382 | 0
15 | 180.9964 | 0
16 | 181.9449 | 0
17 | 182.1148 | 0
18 | 183.1651 | 0
19 | 182.282 | 0
20 | 182.5265 | 0
21 | 183.7358 | 0
22 | 184.3828 | 0
23 | 184.1487 | 0
24 | 184.7997 | 0
25 | 183.6054 | 0
26 | 183.0817 | 0
27 | 183.1382 | 0
28 | 186.8103 | 0
29 | 187.9003 | 0
30 | 191.0824 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 9.79 | 20
02 | 10.0554 | 20
03 | 10.1531 | 20
04 | 10.0997 | 20
05 | 10.9275 | 20
06 | 10.9319 | 20
07 | 11.1533 | 20
08 | 10.9468 | 20
09 | 10.4239 | 20
10 | 10.1263 | 20
11 | 10.285 | 20
12 | 9.3238 | 20
13 | 9.0464 | 20
14 | 10.455 | 20
15 | 10.9146 | 20
16 | 10.5917 | 20
17 | 10.7025 | 20
18 | 11.0624 | 20
19 | 11.1604 | 20
20 | 11.011 | 20
21 | 11.2019 | 20
22 | 11.1816 | 20
23 | 11.2011 | 20
24 | 11.6052 | 20
25 | 11.3357 | 20
26 | 10.9118 | 20
27 | 11 | 20
28 | 11.1584 | 20
29 | 11.1223 | 20
30 | 11.3345 | 20
20
Limite Giorno | 20