## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI APRILE 2020
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.96 | 3.35 | 5.45 | 0.02 | 62.47 | 0.03 | 0.69 | 1.42 | 14.26 | 8.91 | 175.1 | 1012 | 9.21 | 632.5
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.98434 | 10
02 | 1.1274 | 10
03 | 0.73693 | 10
04 | 0.24042 | 10
05 | 0.50901 | 10
06 | 0.43175 | 10
07 | 0.39019 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 2.9249 | 10
11 | 2.8784 | 10
12 | 0.6605 | 10
13 | 0.84599 | 10
14 | 0.96213 | 10
15 | 0.48716 | 10
16 | 0.71727 | 10
17 | 1.0141 | 10
18 | 2.6397 | 10
19 | 1.9091 | 10
20 | 0.57326 | 10
21 | 0 | 10
22 | 1.3969 | 10
23 | 0.53615 | 10
24 | 2.1627 | 10
25 | 1.7165 | 10
26 | 0.27612 | 10
27 | 0.010987 | 10
28 | 0.097422 | 10
29 |  | 10
30 | 0.34204 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.3955 | 50
02 | 1.3016 | 50
03 | 1.2718 | 50
04 | 1.3866 | 50
05 | 3.9818 | 50
06 | 3.7361 | 50
07 | 3.9856 | 50
08 |  | 50
09 |  | 50
10 | 8.1524 | 50
11 | 3.9417 | 50
12 | 2.6545 | 50
13 | 2.9114 | 50
14 | 2.3069 | 50
15 | 5.4388 | 50
16 | 3.3207 | 50
17 | 4.1876 | 50
18 | 2.12 | 50
19 | 4.5044 | 50
20 | 4.842 | 50
21 | 2.2759 | 50
22 | 2.7598 | 50
23 | 3.4888 | 50
24 | 3.125 | 50
25 | 3.1877 | 50
26 | 3.3953 | 50
27 | 2.3906 | 50
28 | 2.7463 | 50
29 |  | 50
30 | 7.9017 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 0.043473 | 10
11 | 0.015887 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0.16997 | 10
25 | 0.33298 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 |  | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 57.7834 | 100
02 | 66.8475 | 100
03 | 70.3447 | 100
04 | 59.1397 | 100
05 | 61.1647 | 100
06 | 49.9567 | 100
07 | 54.0281 | 100
08 |  | 100
09 |  | 100
10 | 48.1167 | 100
11 | 62.8683 | 100
12 | 67.6137 | 100
13 | 65.4726 | 100
14 | 62.8982 | 100
15 | 60.2004 | 100
16 | 50.2612 | 100
17 | 63.2841 | 100
18 | 67.903 | 100
19 | 70.986 | 100
20 | 68.8725 | 100
21 | 71.6342 | 100
22 | 72.2946 | 100
23 | 73.158 | 100
24 | 70.0463 | 100
25 | 62.1959 | 100
26 | 64.1935 | 100
27 | 53.8276 | 100
28 | 47.4024 | 100
29 |  | 100
30 | 62.802 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 |  | 50
09 |  | 50
10 | 0.10222 | 50
11 | 0.26597 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.14379 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0.25578 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0.059299 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.0054009 | 50
20 | 0.093049 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 |  | 50
30 | 0 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.72643 | 10
02 | 0.71731 | 10
03 | 0.71959 | 10
04 | 0.7058 | 10
05 | 0.7027 | 10
06 | 0.72772 | 10
07 | 0.71906 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 0.64177 | 10
11 | 0.66214 | 10
12 | 0.65435 | 10
13 | 0.63923 | 10
14 | 0.6853 | 10
15 | 0.69021 | 10
16 | 0.6899 | 10
17 | 0.68274 | 10
18 | 0.6819 | 10
19 | 0.69202 | 10
20 | 0.71986 | 10
21 | 0.71494 | 10
22 | 0.7389 | 10
23 | 0.72294 | 10
24 | 0.67986 | 10
25 | 0.6921 | 10
26 | 0.68796 | 10
27 | 0.68484 | 10
28 | 0.68918 | 10
29 |  | 10
30 | 0.63492 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.7254 | 10
02 | 1.7078 | 10
03 | 1.4099 | 10
04 | 1.2701 | 10
05 | 1.2886 | 10
06 | 1.5756 | 10
07 | 1.3806 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 1.1776 | 10
11 | 1.5674 | 10
12 | 1.3804 | 10
13 | 1.2048 | 10
14 | 1.3575 | 10
15 | 1.7156 | 10
16 | 1.4238 | 10
17 | 1.2999 | 10
18 | 1.4432 | 10
19 | 1.4376 | 10
20 | 1.7323 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0.16664 | 10
23 | 1.8827 | 10
24 | 1.7121 | 10
25 | 1.7375 | 10
26 | 1.5082 | 10
27 | 1.7415 | 10
28 | 1.6728 | 10
29 |  | 10
30 | 1.6306 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.0789 | 0
02 | 5.3542 | 0
03 | 5.4236 | 0
04 | 5.2751 | 0
05 | 5.1453 | 0
06 | 5.012 | 0
07 | 5.4147 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 | 6.0884 | 0
11 | 5.8226 | 0
12 | 5.7697 | 0
13 | 5.6769 | 0
14 | 5.2471 | 0
15 | 5.6517 | 0
16 | 5.5171 | 0
17 | 5.5205 | 0
18 | 5.3387 | 0
19 | 5.4068 | 0
20 | 5.3813 | 0
21 | 5.3606 | 0
22 | 5.1409 | 0
23 | 5.2901 | 0
24 | 5.6633 | 0
25 | 5.6633 | 0
26 | 5.4067 | 0
27 | 5.3163 | 0
28 | 5.3962 | 0
29 |  | 0
30 | 5.9917 | 0
0
Limite Giorno | 0

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 14.4555 | 21
02 | 14.488 | 21
03 | 14.4362 | 21
04 | 14.487 | 21
05 | 14.6221 | 21
06 | 14.8032 | 21
07 | 14.3936 | 21
08 |  | 21
09 |  | 21
10 | 13.4662 | 21
11 | 13.8883 | 21
12 | 13.8558 | 21
13 | 13.9505 | 21
14 | 14.1579 | 21
15 | 14.0247 | 21
16 | 14.2278 | 21
17 | 14.2501 | 21
18 | 14.4049 | 21
19 | 14.3558 | 21
20 | 14.405 | 21
21 | 14.321 | 21
22 | 14.602 | 21
23 | 14.4905 | 21
24 | 14.0601 | 21
25 | 14.3185 | 21
26 | 14.3685 | 21
27 | 14.3115 | 21
28 | 14.2158 | 21
29 |  | 21
30 | 13.5503 | 21
21
Limite Giorno | 21

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 8.7182 | 0
02 | 8.684 | 0
03 | 9.0469 | 0
04 | 8.4627 | 0
05 | 8.0821 | 0
06 | 7.709 | 0
07 | 8.9596 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 | 9.4285 | 0
11 | 9.3351 | 0
12 | 9.2718 | 0
13 | 9.1453 | 0
14 | 8.9928 | 0
15 | 9.3117 | 0
16 | 8.7018 | 0
17 | 8.4339 | 0
18 | 8.129 | 0
19 | 8.4609 | 0
20 | 8.3901 | 0
21 | 8.8889 | 0
22 | 8.6141 | 0
23 | 9.1571 | 0
24 | 9.5734 | 0
25 | 9.0343 | 0
26 | 9.0331 | 0
27 | 9.5438 | 0
28 | 9.5846 | 0
29 |  | 0
30 | 10.0206 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 174.1784 | 0
02 | 177.2317 | 0
03 | 176.3071 | 0
04 | 176.0973 | 0
05 | 176.1634 | 0
06 | 177.428 | 0
07 | 175.3438 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 | 155.8631 | 0
11 | 164.3214 | 0
12 | 174.1913 | 0
13 | 173.5246 | 0
14 | 168.6798 | 0
15 | 176.3358 | 0
16 | 175.8972 | 0
17 | 174.5193 | 0
18 | 176.0995 | 0
19 | 176.3129 | 0
20 | 177.4586 | 0
21 | 178.6596 | 0
22 | 180.3867 | 0
23 | 181.6358 | 0
24 | 174.7316 | 0
25 | 178.1479 | 0
26 | 178.2126 | 0
27 | 178.2495 | 0
28 | 177.6507 | 0
29 |  | 0
30 | 166.8149 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 8.993 | 20
02 | 9.3632 | 20
03 | 9.493 | 20
04 | 9.6227 | 20
05 | 9.7952 | 20
06 | 10.0407 | 20
07 | 9.3161 | 20
08 |  | 20
09 |  | 20
10 | 9.1348 | 20
11 | 9.0231 | 20
12 | 9.158 | 20
13 | 8.9201 | 20
14 | 8.2589 | 20
15 | 9.0035 | 20
16 | 8.8596 | 20
17 | 8.9162 | 20
18 | 9.4587 | 20
19 | 9.3065 | 20
20 | 9.2504 | 20
21 | 9.5801 | 20
22 | 9.8972 | 20
23 | 9.7198 | 20
24 | 8.5704 | 20
25 | 9.1425 | 20
26 | 9.1094 | 20
27 | 9.1554 | 20
28 | 8.9469 | 20
29 |  | 20
30 | 8.5556 | 20
20
Limite Giorno | 20