## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI LUGLIO 2018
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 1.21 | 2.19 | 4.57 | 0.17 | 74.64 | 2.84 | 0 | 0.35 | 15.53 | 7.07 | 180.6 | 1011 | 10.82 | 578
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.20949 | 10
02 | 1.4436 | 10
03 | 0.69439 | 10
04 | 1.264 | 10
05 | 0.93718 | 10
06 | 3.0149 | 10
07 | 0.58195 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 |  | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 |  | 10
15 | 1.3311 | 10
16 | 1.5643 | 10
17 | 2.11 | 10
18 | 0.81344 | 10
19 | 0.87816 | 10
20 | 2.6979 | 10
21 | 1.4256 | 10
22 | 2.2871 | 10
23 | 1.3026 | 10
24 | 0.64795 | 10
25 | 1.4163 | 10
26 | 0.35795 | 10
27 | 0.67963 | 10
28 | 1.4844 | 10
29 | 0.29649 | 10
30 | 0.52017 | 10
31 | 1.3373 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.0625 | 50
02 | 3.7048 | 50
03 | 3.9389 | 50
04 | 2.3748 | 50
05 | 2.7789 | 50
06 | 2.7896 | 50
07 | 2.6487 | 50
08 |  | 50
09 |  | 50
10 |  | 50
11 |  | 50
12 |  | 50
13 |  | 50
14 |  | 50
15 | 3.5076 | 50
16 | 2.4583 | 50
17 | 2.0823 | 50
18 | 1.2583 | 50
19 | 1.0897 | 50
20 | 1.2849 | 50
21 | 1.1902 | 50
22 | 1.4457 | 50
23 | 2.1303 | 50
24 | 1.4401 | 50
25 | 1.5772 | 50
26 | 1.2951 | 50
27 | 1.4257 | 50
28 | 1.6712 | 50
29 | 1.5185 | 50
30 | 3.095 | 50
31 | 3.0696 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.1444 | 10
02 | 0.34501 | 10
03 | 0.28259 | 10
04 | 0.15913 | 10
05 | 0.22703 | 10
06 | 0.25663 | 10
07 | 0.23473 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 |  | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 |  | 10
15 | 0.13957 | 10
16 | 0.11337 | 10
17 | 0.1198 | 10
18 | 0.1689 | 10
19 | 0.10304 | 10
20 | 0.14616 | 10
21 | 0.15677 | 10
22 | 0.15817 | 10
23 | 0.28427 | 10
24 | 0.18245 | 10
25 | 0.20338 | 10
26 | 0.13732 | 10
27 | 0.095596 | 10
28 | 0.063794 | 10
29 | 0.18841 | 10
30 | 0.116 | 10
31 | 0.094342 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 74.6284 | 100
02 | 73.2077 | 100
03 | 71.7792 | 100
04 | 77.1067 | 100
05 | 59.1725 | 100
06 | 73.2717 | 100
07 | 74.8288 | 100
08 |  | 100
09 |  | 100
10 |  | 100
11 |  | 100
12 |  | 100
13 |  | 100
14 |  | 100
15 | 62.1876 | 100
16 | 74.3355 | 100
17 | 72.726 | 100
18 | 75.7727 | 100
19 | 73.6467 | 100
20 | 77.0772 | 100
21 | 72.079 | 100
22 | 77.7264 | 100
23 | 77.4089 | 100
24 | 75.9255 | 100
25 | 78.8941 | 100
26 | 76.7408 | 100
27 | 76.779 | 100
28 | 79.2982 | 100
29 | 79.0267 | 100
30 | 77.3746 | 100
31 | 80.1363 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.5956 | 50
02 | 4.3878 | 50
03 | 2.3226 | 50
04 | 2.3096 | 50
05 | 0.76591 | 50
06 | 1.219 | 50
07 | 1.1803 | 50
08 |  | 50
09 |  | 50
10 |  | 50
11 |  | 50
12 |  | 50
13 |  | 50
14 |  | 50
15 | 1.9301 | 50
16 | 2.8564 | 50
17 | 3.1496 | 50
18 | 2.5864 | 50
19 | 2.5038 | 50
20 | 3.1772 | 50
21 | 2.4783 | 50
22 | 2.9161 | 50
23 | 3.1238 | 50
24 | 2.3837 | 50
25 | 2.3176 | 50
26 | 2.3556 | 50
27 | 2.7497 | 50
28 | 2.9595 | 50
29 | 2.3804 | 50
30 | 4.0765 | 50
31 | 4.9135 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0.016428 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 |  | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 |  | 10
15 | 0.057836 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0.0083595 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.27696 | 10
02 | 0.23743 | 10
03 | 0.56794 | 10
04 | 0.34753 | 10
05 | 0.19895 | 10
06 | 0.35343 | 10
07 | 0.83175 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 |  | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 |  | 10
15 | 0.24176 | 10
16 | 0.1303 | 10
17 | 0.30827 | 10
18 | 0.33692 | 10
19 | 0.29619 | 10
20 | 0.14651 | 10
21 | 0.027315 | 10
22 | 0.15831 | 10
23 | 0.33115 | 10
24 | 0.2759 | 10
25 | 0.45595 | 10
26 | 0.55118 | 10
27 | 0.28078 | 10
28 | 0.44741 | 10
29 | 0.24346 | 10
30 | 0.48442 | 10
31 | 0.62037 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.143 | 21
02 | 16.0028 | 21
03 | 16.112 | 21
04 | 16.0925 | 21
05 | 16.0852 | 21
06 | 16.0802 | 21
07 | 16.2143 | 21
08 |  | 21
09 |  | 21
10 |  | 21
11 |  | 21
12 |  | 21
13 |  | 21
14 |  | 21
15 | 13.788 | 21
16 | 14.7867 | 21
17 | 15.0356 | 21
18 | 15.2253 | 21
19 | 15.1867 | 21
20 | 15.1185 | 21
21 | 15.1329 | 21
22 | 15.4127 | 21
23 | 15.3903 | 21
24 | 15.5152 | 21
25 | 15.7111 | 21
26 | 15.5021 | 21
27 | 15.3245 | 21
28 | 15.2387 | 21
29 | 15.5815 | 21
30 | 15.7986 | 21
31 | 15.9052 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.123 | 0
02 | 4.1984 | 0
03 | 4.1359 | 0
04 | 4.1643 | 0
05 | 4.1028 | 0
06 | 4.1466 | 0
07 | 4.0379 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 |  | 0
15 | 5.8362 | 0
16 | 5.1471 | 0
17 | 4.9676 | 0
18 | 4.8274 | 0
19 | 4.8263 | 0
20 | 4.8605 | 0
21 | 4.771 | 0
22 | 4.6485 | 0
23 | 4.6861 | 0
24 | 4.6062 | 0
25 | 4.4232 | 0
26 | 4.5804 | 0
27 | 4.7428 | 0
28 | 4.8448 | 0
29 | 4.5225 | 0
30 | 4.3545 | 0
31 | 4.336 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.6949 | 0
02 | 6.8068 | 0
03 | 6.6692 | 0
04 | 6.9728 | 0
05 | 6.7049 | 0
06 | 6.5385 | 0
07 | 6.3753 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 |  | 0
15 | 8.4283 | 0
16 | 7.7703 | 0
17 | 7.1836 | 0
18 | 6.6838 | 0
19 | 6.9638 | 0
20 | 7.4951 | 0
21 | 7.3199 | 0
22 | 7.0649 | 0
23 | 7.0246 | 0
24 | 6.9196 | 0
25 | 6.9428 | 0
26 | 7.1051 | 0
27 | 7.3112 | 0
28 | 7.4992 | 0
29 | 7.0648 | 0
30 | 7.0733 | 0
31 | 7.1196 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 190.2881 | 0
02 | 184.4439 | 0
03 | 180.2323 | 0
04 | 179.3125 | 0
05 | 172.4262 | 0
06 | 180.3242 | 0
07 | 181.1605 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 |  | 0
15 | 169.9894 | 0
16 | 176.1689 | 0
17 | 178.8485 | 0
18 | 179.0459 | 0
19 | 179.6865 | 0
20 | 179.7148 | 0
21 | 175.6468 | 0
22 | 175.3388 | 0
23 | 179.7326 | 0
24 | 183.792 | 0
25 | 185.5586 | 0
26 | 183.0583 | 0
27 | 180.9182 | 0
28 | 179.0171 | 0
29 | 182.1765 | 0
30 | 187.604 | 0
31 | 188.8213 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.9939 | 20
02 | 10.8354 | 20
03 | 11.1516 | 20
04 | 11.4407 | 20
05 | 11.4556 | 20
06 | 11.2824 | 20
07 | 11.8521 | 20
08 |  | 20
09 |  | 20
10 |  | 20
11 |  | 20
12 |  | 20
13 |  | 20
14 |  | 20
15 | 8.9537 | 20
16 | 10.2458 | 20
17 | 10.3143 | 20
18 | 10.1651 | 20
19 | 10.3653 | 20
20 | 10.4075 | 20
21 | 10.8858 | 20
22 | 11.1278 | 20
23 | 10.8032 | 20
24 | 11.0631 | 20
25 | 11.7611 | 20
26 | 10.7418 | 20
27 | 10.2066 | 20
28 | 9.948 | 20
29 | 10.3676 | 20
30 | 11.2769 | 20
31 | 11.6588 | 20
Limite Giorno | 20