## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI NOVEMBRE 2016
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 1.4528 | 2.2738 | 5.1188 | 0.058917 | 68.5007 | 4.3478 | 0.093011 | 2.191 | 11.9493 | 7.0644 | 183.5918 | 1011.3389 | 9.0219 | 659
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 30 | 120 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 | 1.6009 | 10
04 | 0.65898 | 10
05 | 0.421 | 10
06 | 1.6284 | 10
07 | 1.6611 | 10
08 | 1.6448 | 10
09 | 1.2625 | 10
10 | 1.5614 | 10
11 | 1.4238 | 10
12 | 1.2111 | 10
13 | 0.99615 | 10
14 | 1.8576 | 10
15 | 1.4935 | 10
16 | 0.96378 | 10
17 | 1.4523 | 10
18 | 1.567 | 10
19 | 0.88374 | 10
20 | 2.0719 | 10
21 | 1.5226 | 10
22 | 1.0143 | 10
23 | 0.76549 | 10
24 | 0.83934 | 10
25 | 1.9067 | 10
26 | 1.3723 | 10
27 | 1.0916 | 10
28 | 2.1872 | 10
29 | 2.4432 | 10
30 | 3.3259 | 10
31
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 50
02 |  | 50
03 | 3.3662 | 50
04 | 2.0808 | 50
05 | 3.5168 | 50
06 | 1.9985 | 50
07 | 2.2191 | 50
08 | 2.2975 | 50
09 | 2.2657 | 50
10 | 2.1339 | 50
11 | 1.388 | 50
12 | 1.7953 | 50
13 | 2.5493 | 50
14 | 2.4406 | 50
15 | 2.9456 | 50
16 | 1.6377 | 50
17 | 2.0539 | 50
18 | 2.165 | 50
19 | 2.845 | 50
20 | 2.4079 | 50
21 | 2.0186 | 50
22 | 1.8416 | 50
23 | 1.9569 | 50
24 | 2.3418 | 50
25 | 2.445 | 50
26 | 2.4272 | 50
27 | 2.167 | 50
28 | 1.6936 | 50
29 | 2.3574 | 50
30 | 2.5659 | 50
31
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 30
02 |  | 30
03 | 0.0086566 | 30
04 | 0.018036 | 30
05 | 0.0031261 | 30
06 | 0.072441 | 30
07 | 0.043018 | 30
08 | 0.064881 | 30
09 | 0.052541 | 30
10 | 0.011457 | 30
11 | 0.015288 | 30
12 | 0.069651 | 30
13 | 0.02347 | 30
14 | 0.018245 | 30
15 | 0.056482 | 30
16 | 0.028288 | 30
17 | 0.00229 | 30
18 | 0.03507 | 30
19 | 0.036886 | 30
20 | 0.0516 | 30
21 | 0.0054221 | 30
22 | 0.093591 | 30
23 | 0.11787 | 30
24 | 0.082032 | 30
25 | 0.04445 | 30
26 | 0.051772 | 30
27 | 0.13838 | 30
28 | 0.1385 | 30
29 | 0.15421 | 30
30 | 0.19568 | 30
31
Limite Giorno | 30

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 120
02 |  | 120
03 | 60.4869 | 120
04 | 66.2827 | 120
05 | 67.3957 | 120
06 | 69.4185 | 120
07 | 68.9697 | 120
08 | 68.3957 | 120
09 | 69.4256 | 120
10 | 68.867 | 120
11 | 68.2338 | 120
12 | 69.6955 | 120
13 | 69.5437 | 120
14 | 68.5507 | 120
15 | 68.4984 | 120
16 | 69.2103 | 120
17 | 71.5388 | 120
18 | 69.3841 | 120
19 | 68.8959 | 120
20 | 69.8643 | 120
21 | 69.2933 | 120
22 | 66.5906 | 120
23 | 68.5104 | 120
24 | 67.3962 | 120
25 | 67.6514 | 120
26 | 68.1271 | 120
27 | 67.6458 | 120
28 | 69.6964 | 120
29 | 68.3676 | 120
30 | 70.1725 | 120
31
Limite Giorno | 120

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 50
02 |  | 50
03 | 4.0828 | 50
04 | 4.3646 | 50
05 | 4.0683 | 50
06 | 4.2168 | 50
07 | 4.2173 | 50
08 | 4.1558 | 50
09 | 4.2633 | 50
10 | 4.2424 | 50
11 | 4.2424 | 50
12 | 4.2045 | 50
13 | 4.4238 | 50
14 | 4.1683 | 50
15 | 4.3224 | 50
16 | 4.1972 | 50
17 | 4.1366 | 50
18 | 4.397 | 50
19 | 4.4305 | 50
20 | 4.7342 | 50
21 | 4.5005 | 50
22 | 4.3252 | 50
23 | 4.5304 | 50
24 | 4.4712 | 50
25 | 4.6909 | 50
26 | 4.6082 | 50
27 | 4.394 | 50
28 | 4.3396 | 50
29 | 4.4861 | 50
30 | 4.378 | 50
31
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 | 0.060839 | 10
04 | 0.070766 | 10
05 | 0.090974 | 10
06 | 0.090072 | 10
07 | 0.082942 | 10
08 | 0.094886 | 10
09 | 0.10073 | 10
10 | 0.10071 | 10
11 | 0.10156 | 10
12 | 0.10063 | 10
13 | 0.089152 | 10
14 | 0.10541 | 10
15 | 0.10409 | 10
16 | 0.10644 | 10
17 | 0.11355 | 10
18 | 0.095091 | 10
19 | 0.10071 | 10
20 | 0.099392 | 10
21 | 0.087527 | 10
22 | 0.075712 | 10
23 | 0.05628 | 10
24 | 0.065641 | 10
25 | 0.067793 | 10
26 | 0.094141 | 10
27 | 0.095255 | 10
28 | 0.10116 | 10
29 | 0.11798 | 10
30 | 0.12991 | 10
31
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 | 1.5925 | 10
04 | 1.2857 | 10
05 | 1.9308 | 10
06 | 1.0319 | 10
07 | 1.0698 | 10
08 | 1.3364 | 10
09 | 1.8178 | 10
10 | 2.5375 | 10
11 | 2.1295 | 10
12 | 1.6918 | 10
13 | 2.0973 | 10
14 | 2.4699 | 10
15 | 2.473 | 10
16 | 2.706 | 10
17 | 3.9836 | 10
18 | 3.1008 | 10
19 | 3.5403 | 10
20 | 3.8013 | 10
21 | 4.0795 | 10
22 | 2.4024 | 10
23 | 1.8109 | 10
24 | 1.2333 | 10
25 | 1.1492 | 10
26 | 1.4192 | 10
27 | 2.3812 | 10
28 | 1.9372 | 10
29 | 1.3902 | 10
30 | 2.957 | 10
31
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 21
02 |  | 21
03 | 10.3986 | 21
04 | 11.1358 | 21
05 | 11.0589 | 21
06 | 10.9337 | 21
07 | 11.1633 | 21
08 | 11.5122 | 21
09 | 11.5036 | 21
10 | 11.6457 | 21
11 | 11.7165 | 21
12 | 12.1023 | 21
13 | 12.1009 | 21
14 | 12.1168 | 21
15 | 11.991 | 21
16 | 12.0181 | 21
17 | 12.1458 | 21
18 | 11.8405 | 21
19 | 11.8492 | 21
20 | 12.1227 | 21
21 | 12.0467 | 21
22 | 12.0343 | 21
23 | 12.4132 | 21
24 | 12.4535 | 21
25 | 12.2188 | 21
26 | 12.5229 | 21
27 | 12.7361 | 21
28 | 12.7565 | 21
29 | 12.8368 | 21
30 | 12.7883 | 21
31
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 | 6.2959 | 0
04 | 5.8018 | 0
05 | 5.6111 | 0
06 | 5.5949 | 0
07 | 5.604 | 0
08 | 5.3756 | 0
09 | 5.4332 | 0
10 | 5.3292 | 0
11 | 5.2678 | 0
12 | 5.184 | 0
13 | 5.1639 | 0
14 | 5.1853 | 0
15 | 5.2835 | 0
16 | 5.2037 | 0
17 | 5.1509 | 0
18 | 5.2556 | 0
19 | 5.1055 | 0
20 | 5.0066 | 0
21 | 5.0437 | 0
22 | 5.0184 | 0
23 | 4.7513 | 0
24 | 4.6979 | 0
25 | 4.7876 | 0
26 | 4.5341 | 0
27 | 4.397 | 0
28 | 4.4609 | 0
29 | 4.5456 | 0
30 | 4.5803 | 0
31
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 | 8.7584 | 0
04 | 7.6324 | 0
05 | 8.1663 | 0
06 | 8.1652 | 0
07 | 7.6366 | 0
08 | 7.1586 | 0
09 | 7.068 | 0
10 | 6.9945 | 0
11 | 7.0523 | 0
12 | 6.4901 | 0
13 | 6.835 | 0
14 | 7.043 | 0
15 | 6.9105 | 0
16 | 6.8495 | 0
17 | 6.8429 | 0
18 | 7.1535 | 0
19 | 7.2469 | 0
20 | 6.8453 | 0
21 | 7.1453 | 0
22 | 7.3199 | 0
23 | 7.0435 | 0
24 | 6.845 | 0
25 | 7.3438 | 0
26 | 7.0414 | 0
27 | 6.3142 | 0
28 | 6.2136 | 0
29 | 6.0347 | 0
30 | 6.0823 | 0
31
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 | 173.1504 | 0
04 | 176.26 | 0
05 | 178.8639 | 0
06 | 179.3075 | 0
07 | 179.7675 | 0
08 | 181.9563 | 0
09 | 182.2996 | 0
10 | 183.3591 | 0
11 | 181.4985 | 0
12 | 182.5057 | 0
13 | 183.5803 | 0
14 | 184.0904 | 0
15 | 183.0638 | 0
16 | 184.4584 | 0
17 | 183.8853 | 0
18 | 185.0869 | 0
19 | 185.5689 | 0
20 | 186.4814 | 0
21 | 183.7313 | 0
22 | 181.834 | 0
23 | 185.4695 | 0
24 | 185.5994 | 0
25 | 185.8706 | 0
26 | 185.016 | 0
27 | 187.3401 | 0
28 | 187.5065 | 0
29 | 188.3957 | 0
30 | 191.1802 | 0
31
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 20
02 |  | 20
03 | 8.4436 | 20
04 | 8.3787 | 20
05 | 8.3223 | 20
06 | 7.9658 | 20
07 | 7.9799 | 20
08 | 8.3009 | 20
09 | 8.2837 | 20
10 | 8.3217 | 20
11 | 8.2438 | 20
12 | 8.3658 | 20
13 | 8.6384 | 20
14 | 8.8431 | 20
15 | 7.3463 | 20
16 | 7.3686 | 20
17 | 7.806 | 20
18 | 7.3904 | 20
19 | 7.8461 | 20
20 | 8.0942 | 20
21 | 8.7625 | 20
22 | 9.9467 | 20
23 | 10.3991 | 20
24 | 10.5892 | 20
25 | 10.621 | 20
26 | 11.1367 | 20
27 | 11.2608 | 20
28 | 11.1511 | 20
29 | 11.2908 | 20
30 | 11.3312 | 20
31
Limite Giorno | 20