## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI NOVEMBRE 2019
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.91 | 5.98 | 5.13 | 0.01 | 66.4 | 0.81 | 0.6 | 0.75 | 14.63 | 7.6 | 177.4 | 1012 | 9.36 | 545
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.35496 | 10
02 | 0.35091 | 10
03 | 0.23549 | 10
04 | 0.24506 | 10
05 | 1.0585 | 10
06 | 0.38619 | 10
07 | 0.053781 | 10
08 | 0.7145 | 10
09 | 0.69825 | 10
10 |  | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 | 5.0075 | 10
15 | 1.5299 | 10
16 | 0.38304 | 10
17 | 1.2395 | 10
18 | 1.7489 | 10
19 | 2.0356 | 10
20 | 0.99735 | 10
21 | 0.94675 | 10
22 | 0.372 | 10
23 | 0.080415 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0.60471 | 10
26 | 2.0162 | 10
27 |  | 10
28 | 1.1576 | 10
29 | 1.2119 | 10
30 | 0.2227 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.1248 | 50
02 | 7.8973 | 50
03 | 6.585 | 50
04 | 9.7946 | 50
05 | 7.2669 | 50
06 | 5.0287 | 50
07 | 2.6754 | 50
08 | 3.7827 | 50
09 | 6.326 | 50
10 |  | 50
11 |  | 50
12 |  | 50
13 |  | 50
14 | 4.0985 | 50
15 | 5.3371 | 50
16 | 3.2979 | 50
17 | 8.2192 | 50
18 | 7.5171 | 50
19 | 3.1763 | 50
20 | 2.8625 | 50
21 | 3.1932 | 50
22 | 4.7417 | 50
23 | 3.7361 | 50
24 | 1.304 | 50
25 | 14.3375 | 50
26 | 11.4444 | 50
27 |  | 50
28 | 8.575 | 50
29 | 7.7432 | 50
30 | 8.4137 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 |  | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0.25752 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.015675 | 10
27 |  | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 75.9867 | 100
02 | 76.2661 | 100
03 | 75.3848 | 100
04 | 68.8514 | 100
05 | 73.1254 | 100
06 | 68.263 | 100
07 | 72.0125 | 100
08 | 72.9405 | 100
09 | 73.0398 | 100
10 |  | 100
11 |  | 100
12 |  | 100
13 |  | 100
14 | 68.5954 | 100
15 | 64.7642 | 100
16 | 54.2296 | 100
17 | 59.2721 | 100
18 | 70.0861 | 100
19 | 63.0375 | 100
20 | 64.4585 | 100
21 | 64.7817 | 100
22 | 53.9827 | 100
23 | 68.2998 | 100
24 | 51.183 | 100
25 | 55.5085 | 100
26 | 68.223 | 100
27 |  | 100
28 | 65.2063 | 100
29 | 65.2558 | 100
30 | 54.2282 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.58846 | 50
02 | 0.10618 | 50
03 | 0.27615 | 50
04 | 1.2255 | 50
05 | 2.6711 | 50
06 | 0.32488 | 50
07 | 0.59399 | 50
08 | 1.1998 | 50
09 | 0.29635 | 50
10 |  | 50
11 |  | 50
12 |  | 50
13 |  | 50
14 | 0.25999 | 50
15 | 2.0857 | 50
16 | 0.00090006 | 50
17 | 0.048597 | 50
18 | 0.25948 | 50
19 | 1.7093 | 50
20 | 0.1167 | 50
21 | 0.034693 | 50
22 | 0.52049 | 50
23 | 1.364 | 50
24 | 0.70434 | 50
25 | 1.1548 | 50
26 | 3.9933 | 50
27 |  | 50
28 | 1.7459 | 50
29 | 0.92147 | 50
30 | 0.23342 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.62857 | 10
02 | 0.63295 | 10
03 | 0.57285 | 10
04 | 0.63378 | 10
05 | 0.65417 | 10
06 | 0.60243 | 10
07 | 0.62653 | 10
08 | 0.61266 | 10
09 | 0.6086 | 10
10 |  | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 | 0.5076 | 10
15 | 0.50819 | 10
16 | 0.56088 | 10
17 | 0.53346 | 10
18 | 0.58953 | 10
19 | 0.5698 | 10
20 | 0.58515 | 10
21 | 0.62808 | 10
22 | 0.64826 | 10
23 | 0.64726 | 10
24 | 0.65304 | 10
25 | 0.62925 | 10
26 | 0.65297 | 10
27 |  | 10
28 | 0.53155 | 10
29 | 0.56839 | 10
30 | 0.56865 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.0338 | 10
02 | 1.1708 | 10
03 | 0.79458 | 10
04 | 1.1418 | 10
05 | 0.94794 | 10
06 | 0.78787 | 10
07 | 0.92918 | 10
08 | 0.30725 | 10
09 | 0.75365 | 10
10 |  | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 | 0.40898 | 10
15 | 0.29964 | 10
16 | 0.49667 | 10
17 | 0.23644 | 10
18 | 0.81126 | 10
19 | 0.12488 | 10
20 | 0.34256 | 10
21 | 0.92686 | 10
22 | 0.97513 | 10
23 | 0.11875 | 10
24 | 0.23738 | 10
25 | 0.88986 | 10
26 | 1.5875 | 10
27 |  | 10
28 | 0.93368 | 10
29 | 1.1255 | 10
30 | 1.6104 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.0247 | 21
02 | 15.0824 | 21
03 | 14.6981 | 21
04 | 15.0724 | 21
05 | 15.1993 | 21
06 | 14.9542 | 21
07 | 15.0737 | 21
08 | 14.9863 | 21
09 | 15.027 | 21
10 |  | 21
11 |  | 21
12 |  | 21
13 |  | 21
14 | 13.1367 | 21
15 | 13.638 | 21
16 | 14.1339 | 21
17 | 14.0616 | 21
18 | 14.5793 | 21
19 | 14.5457 | 21
20 | 14.7906 | 21
21 | 14.7343 | 21
22 | 14.9504 | 21
23 | 14.9513 | 21
24 | 15.113 | 21
25 | 14.6139 | 21
26 | 15.1724 | 21
27 |  | 21
28 | 13.6959 | 21
29 | 14.293 | 21
30 | 14.2313 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.1248 | 0
02 | 7.8973 | 0
03 | 6.585 | 0
04 | 9.7946 | 0
05 | 7.2669 | 0
06 | 5.0287 | 0
07 | 2.6754 | 0
08 | 3.7827 | 0
09 | 6.326 | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 | 4.0985 | 0
15 | 5.3371 | 0
16 | 3.2979 | 0
17 | 8.2192 | 0
18 | 7.5171 | 0
19 | 3.1763 | 0
20 | 2.8625 | 0
21 | 3.1932 | 0
22 | 4.7417 | 0
23 | 3.7361 | 0
24 | 1.304 | 0
25 | 14.3375 | 0
26 | 11.4444 | 0
27 |  | 0
28 | 8.575 | 0
29 | 7.7432 | 0
30 | 8.4137 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.0728 | 0
02 | 7.5381 | 0
03 | 8.3537 | 0
04 | 7.4197 | 0
05 | 7.6854 | 0
06 | 8.1869 | 0
07 | 8.0763 | 0
08 | 8.3207 | 0
09 | 8.1547 | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 | 8.3021 | 0
15 | 8.067 | 0
16 | 7.7062 | 0
17 | 7.744 | 0
18 | 7.2451 | 0
19 | 7.2923 | 0
20 | 7.1418 | 0
21 | 7.0525 | 0
22 | 6.9704 | 0
23 | 7.0917 | 0
24 | 6.9626 | 0
25 | 7.4477 | 0
26 | 6.691 | 0
27 |  | 0
28 | 7.9451 | 0
29 | 7.3949 | 0
30 | 7.3189 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 180.2333 | 0
02 | 181.314 | 0
03 | 183.4718 | 0
04 | 181.1708 | 0
05 | 180.6443 | 0
06 | 181.8285 | 0
07 | 180.7926 | 0
08 | 180.5128 | 0
09 | 181.1508 | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 | 164.3028 | 0
15 | 169.0444 | 0
16 | 170.1228 | 0
17 | 174.5745 | 0
18 | 176.7322 | 0
19 | 176.742 | 0
20 | 177.7658 | 0
21 | 176.8281 | 0
22 | 177.8626 | 0
23 | 177.8043 | 0
24 | 171.9988 | 0
25 | 179.247 | 0
26 | 181.4303 | 0
27 |  | 0
28 | 174.2104 | 0
29 | 176.4979 | 0
30 | 173.7176 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 8.1931 | 20
02 | 8.6601 | 20
03 | 8.2472 | 20
04 | 8.5616 | 20
05 | 9.0946 | 20
06 | 9.6935 | 20
07 | 10.0023 | 20
08 | 9.781 | 20
09 | 10.4967 | 20
10 |  | 20
11 |  | 20
12 |  | 20
13 |  | 20
14 | 8.6559 | 20
15 | 8.6393 | 20
16 | 8.4782 | 20
17 | 8.9318 | 20
18 | 9.6346 | 20
19 | 9.7021 | 20
20 | 9.9608 | 20
21 | 10.8435 | 20
22 | 10.1297 | 20
23 | 9.7907 | 20
24 | 8.9123 | 20
25 | 9.7355 | 20
26 | 10.3241 | 20
27 |  | 20
28 | 9.9155 | 20
29 | 9.5173 | 20
30 | 8.5429 | 20
20
Limite Giorno | 20